## NASLOVNICA
Građevina:
POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI UGRADNJOM SUSTAVA OIE – DIZALICE TOPLINE NA POSTOJEĆU ZGRADU
Investitor:
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA Dr. Franje Tuđmana 4 53000 Gospić OIB: 40774389207
Lokacija:
Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić, k.č.br. 2825, k.o. Gospić
TROŠKOVNIK STROJARSKIH, ELEKTROTEHNIČKIH I GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Mapa 3
| ZOP: | GP-051/22
| GLAVNI PROJEKTANT: | Petra Korpar, mag.ing.arch.
br.ovl. A4568
| PROJEKTANTI: | Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj.
br.ovl. S1699
Josip Kolenko, dipl. ing. el.
br.ovl. E728
| DIREKTOR: | Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj.
MJESTO I DATUM:
Varaždinske Toplice, Travanj 2022.
POPIS MAPA I PROJEKTANATA
Br. | Vrsta projekta / Knjiga / Br. T.D.
1. | MAPA 1. PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA – GRIJANJE I HLAĐENJE ZOP GP-051/22, TD-319/22, travanj, 2022. Eco Projekt d.o.o., Duga ulica 35, 42 223 Varaždinske Toplice Projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj.
2. | MAPA 2. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ZOP GP-051/22, P-051/22-JK, travanj, 2022. IPC-inženjering d.o.o., Mirka Maleza 30A, 42240 Ivanec Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el.
3. | MAPA 3. TROŠKOVNIK STROJARSKIH I ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZOP GP-051/22, TD-319T/22, travanj, 2022. Eco Projekt d.o.o., Duga ulica 35, 42 223 Varaždinske Toplice Projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj.

## OPĆI UVJETI
TROŠKOVNIK
investitor: | LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA Dr. Franje Tuđmana 4 53000 Gospić OIB: 40774389207
projekt: | POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI UGRADNJOM SUSTAVA OIE – DIZALICE TOPLINE NA POSTOJEĆU ZGRADU
lokacija: | Ul. dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, k.č.br. 2825, k.o. Gospić
datum: | Travanj, 2022.
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE
Glavni projekti i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Sve radove treba izvoditi ovlašteni izvođač s dopuštenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske za rad na nepokretnom kulturnom dobru. Izvođač može prema potrebi obaviti uvid na licu mjesta, te je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta. Nepoznavanje dijela projekta neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. Izvoditi prema glavnom projektu i ovom troškovniku uz poštivanje svih smjernica iz istih. Također na zahtjev investitora razgrađeni dio zgrade (limeni pokrov, drvena građa isl.) skladištiti prema dogovoru sa naručiteljem ukoliko se naručitelj odluči na zadržavanje istog.
Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa: Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi ako su propisane (HRN) ili jednakovrijednom proizvodu i Tehničkih propisa i priznatih tehničkih pravila. Svi radovi se moraju izvesti prema priznatim i važećim Tehničkim pravilima i propisima, te u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izvođenja, opći uvjeti za pojedine radove ne navode se posebno osim u slučaju dodatnih zahtjeva.
Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati svu potrebnu dokumentaciju koju mora imati na gradilištu i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Priprema gradilišta Priprema gradilišta koja uključuje zaštitu zgrade na način da tijekom radova ne dođe do oštećenja iste, osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine te osiguranje okoline kojom se sprječava prilaz nezaposlenima tijekom radova. Sav prostor za vrijeme i nakon rušenja i demontaža te prilikom izvođenja novih konstrukcija zaštititi od vremenskih nepogoda (vlaženja, prokišnjavanja, rashlađivanja) te osigurati i zaštititi od ostalih uvjeta koji bi mogli ometati izvođenje radova vezani za postojeće instalacije (vodovod, odvodnja, grijanje, ventilacija, elektrika i drugo). Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu tj. paziti na rad strojeva i alata predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i održavati zaštitne oplate ograde i skele postaviti znakove upozorenja na opasnosti te zaštititi fizičke osobe i zgradu tijekom izvođenja radova.
Stavke obuhvaćaju pregled, kontrolu mjera i veličina postojećeg stanja građevinske konstrukcije zgrade, pregled postojećeg stanja konstrukcije i svih slojeva kao i opreme instalacija te utvrđivanje točnih koridora instalacija u objektu i izvan objekta. Pripremne radove je obavezan izvršavati izvođač radova prije nego pristupi izvođenju i za vrijeme izvođenja radova. U pripremne radove uključiti i pregled projektne dokumentacije sa pripadajućim troškovnicima o svim nejasnoćama ili neusklađenostima pravovremeno izvjestiti investitora i projektanta.
Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.
Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata ako ih ima tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
Sva oštećenja nastala tijekom građenja otklonit će izvođač o svom trošku.
Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
Izvođač će čistiti gradilište na dnevnoj bazi tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina čišćenja, krova, tavana, zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati niti naplaćivati.
Izvođač će izraditi vremenski plan (terminski plan,gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
Izvođač je dužan samostalno koordinirati sve kooperante uključene u proces građenja.
Izvođač će voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera, te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvođač mora voditi građevinsku knjigu u kojoj će se prema ugovorenim stavkama unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatit će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina. Količine radova koje nakon dovršenja cjelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti od izvođača nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije.
Nakon završetka radova izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.
Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala uvećanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). Skladištenje treba provesti na način da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer samo neoštećen i kvalitetan materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zaštićivanje od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: sakupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. Skele, podupore, razupore također treba predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i ispitivanja materijala i sve troškove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta.
Za svu robu i materijale, osim traženih normi i standarda dopušteno je nuditi robu i materijal prema jednakovrijednim standardima osiguranja kvalitete!
Izvoditelj je dužan provesti kontrolu dostavljene mu projektno tehničke dokumentacije u smislu točnosti, tehničke ispravnosti, izvedivosti i međusobne usklađenosti. Izvoditelj radova dužan je prije početka radova prekontrolirati sve kote, te mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti nadzoru i naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir, niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova.
Ukoliko to ne bude učinjeno u navedenom roku prije predaje ponude, smatrat će se da je sve stavke u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika. Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu s pravilima struke, te ako u nekom segmentu projektno tehnička dokumentacija odstupa od uobičajenih tehnički ispravnih rješenja, Izvoditelj je dužan pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja. U protivnom potpunu odgovornost za tako izvedene radove, neovisno o ispravnosti projektnog rješenja snosi izvoditelj radova.
Eventualne izmjene materijala i način izmjene tokom gradnje građevine mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom izvoditelja s projektantom i naručiteljem. Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
Izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti.
Zimski i ljetni rad – ukoliko je ugovoreni termin izvršenje objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate.
NAPOMENA ZA HRN I EN NORME:
Norme su neobavezujuće sve dok ih Hrvatska i Europska zakonska regulativa ne ugradi u svojoj zakonskoj regulativi. Norme koje se spominju u troškovniku su obavezujuće jer ih Republika Hrvatska eksplicitno navodi u svojoj zakonskoj regulativi. Republika Hrvatska zajedno sa svim ostalim zemljama Europe u svojoj zakonskoj regulativi ima ugrađene identične norme. Međutim oznake tih normi se ponešto razlikuju od zemlje do zemlje i to je detalj koji u navođenju stvara probleme u postupcima javne nabave.
VAŽNO: Ako se u troškovniku navode oznake norme koje se koriste u RH, ponuditelji mogu koristiti i jednakovrijedne norme iz normizacijskih sustava i/ili nacionalnih normirnih tijela.
U postupku javne nabave svaki od ponuditelja može u Hrvatskom zavodu za norme (HZN) dobiti informaciju o tome koji je izvorni naziv neke norme te u nacionalnoj normoteci pronaći naziv jednakovrijednih normi iz ostalih normizacijskih sustava i/ili nacionalnih normirnih tijela.
Svi radovi obračunavat će se prema stvarno izvedenim radovima i količinama, što se dokazuje građevinskom knjigom, te analizama cijena za izvedeni rad prema potrebi.
Dinamiku izvođenja određuje investitor. Za vrijeme izvođenja radova, potrebno je omogućiti nesmetano korištenje zgrade, te se ne smije prekinuti rad i normalno funkcioniranje zgrade, te treba izvršiti sve radnje po pitanju osiguranja a kao se nebi ugrozila sigurnost prolaznika i korisnika.
Popis priloga
Glavni projekti ZOP: GP-051/22

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Građevina: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI UGRADNJOM SUSTAVA OIE – DIZALICE TOPLINE NA POSTOJEĆU ZGRADU
Investitor/Naručitelj: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić, OIB: 40774389207
S V E U K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
| STROJARSKI RADOVI FAZA 1 | 0
| STROJARSKI RADOVI FAZA 2 | 0
| ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI FAZA 1 | 0
| ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI FAZA 2 | 0
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI FAZA 1 | 0
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI FAZA 2 | 0
| UKUPNO FAZA 1 (bez PDV-a): | 0
PDV 25%:
UKUPNO FAZA 1(sa PDV-om):
| UKUPNO FAZA 2 (bez PDV-a): | 0
PDV 25%:
UKUPNO FAZA 2(sa PDV-om):
| SVEUKUPNO FAZA 1+2(bez PDV-a): | 0
PDV 25%:
SVEUKUPNO FAZA 1+2 (sa PDV-om):

## STROJARSTVO
STROJARSKI RADOVI
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1.1. | RADOVI DEMONTAŽE (FAZA 1) |  |  |  | 0
1.2. | RADOVI DEMONTAŽE (FAZA 2) |  |  |  | 0
1.3. | IZVOR TOPLINE I RASHLADA (FAZA 1) |  |  |  | 0
1.4. | IZVOR TOPLINE I RASHLADA (FAZA 2) |  |  |  | 0
1.5. | SUSTAV UPRAVLJANJA (FAZA 1) |  |  |  | 0
1.6. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - VENTILOKONVEKTORI - KAT - FAZA 1 |  |  |  | 0
1.7. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - VENTILOKONVEKTORI I RADIJATORI - PRIZEMLJE - FAZA 2 + RADIJATORI 1 KAT |  |  |  | 0
| UKUPNO FAZA 1: |  |  |  | 0
PDV (25%):
UKUPNO FAZA 1 S PDV-om:
| UKUPNO FAZA 2: |  |  |  | 0
989105151
UKUPNO FAZA 2 S PDV-om:
| SVEUKUPNO FAZA 1 + 2 : |  |  |  | 0
PDV (25%):
SVEUKUPNO FAZA 1+2 S PDV-om:
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1.1. | RADOVI DEMONTAŽE (FAZA 1)
Za svu demontiranu ogrijevno/rashladnu opremu utvrditi će se uporabljivost iste, te će se zapisnički ispravna predati investitoru a neispravna zapisnički zbrinuti sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Primopredaju dogovoriti s predstavnikom investitora i nadzornom službom za svu nije moguće iskoristiti na postojećoj lokaciji N.N. br.120/2005. zbrinjavanje smije raditi isključivo tvrtka koja je od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva“ovlaštena za djelatnost servisiranja.
U slučaju da je rashladni i klimatizacijski uređaj koji je zatečen prazan odnosno bez kontrolirane ili zamjenske tvari, prema čl. 32. „ Uredbe“, Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost servisiranja i/ili isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže kontrolirane i zamjenske tvari dužna je sastaviti zapisnik za svaki rashladni i klimatizacijski uređaj koji je zatekla prazan odnosno bez kontrolirane ili zamjenske tvari na obrascu KTZ 1. O obavljenom pregledu i demontaži uređaja i sustava mora se potreban broj primjeraka zapisnika u pismenoj formi predati vlasniku postojeće instalacije i opreme, budući da se zapisnik na obrascu KTZ čuva 5 godina.
1.1.1. | Demontaža i odspajanje člankastih radijatora na katu (faza 1). U stavci je potrebno uključiti demontažu kompletnog cjevovoda za potrebe kata i blindiranje polaza i povrata na 65 pozicija jer se na isti cjevovod spajaju i radijatori prizemlja.
| radijatori i pripadajući cjevovod | kom | 65 |  | 0
1.1.2. | Demontaža i odspajanje unutarnje i vanjske jedinice rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog split sustava za hlađenje i grijanje. U stavci je potrebno uključiti demontažu cjevovoda, uz prethodno pražnjenje i skupljanje rashladne tvari. Slijedećih količina i tipova:
| kom | kom | 5 |  | 0
1.1.3. | Demontaža i odvoz na deponij ostale nespecificirane opreme
| težina | kg | 250 |  | 0
1.1.4. | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1.2. | RADOVI DEMONTAŽE (FAZA 2)
Za svu demontiranu ogrijevno/rashladnu opremu utvrditi će se uporabljivost iste, te će se zapisnički ispravna predati investitoru a neispravna zapisnički zbrinuti sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Primopredaju dogovoriti s predstavnikom investitora i nadzornom službom za svu nije moguće iskoristiti na postojećoj lokaciji N.N. br.120/2005. zbrinjavanje smije raditi isključivo tvrtka koja je od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva“ovlaštena za djelatnost servisiranja.
U slučaju da je rashladni i klimatizacijski uređaj koji je zatečen prazan odnosno bez kontrolirane ili zamjenske tvari, prema čl. 32. „ Uredbe“, Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost servisiranja i/ili isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže kontrolirane i zamjenske tvari dužna je sastaviti zapisnik za svaki rashladni i klimatizacijski uređaj koji je zatekla prazan odnosno bez kontrolirane ili zamjenske tvari na obrascu KTZ 1. O obavljenom pregledu i demontaži uređaja i sustava mora se potreban broj primjeraka zapisnika u pismenoj formi predati vlasniku postojeće instalacije i opreme, budući da se zapisnik na obrascu KTZ čuva 5 godina.
1.2.1. | Demontaža i odspajanje člankastih radijatora u prizemlju (faza 2). U stavci je potrebno uključiti demontažu kompletnog cjevovoda u prizemlju kao i djela cijevovoda na katu do kotlovnice.
| radijatori i pripadajući cjevovod | kom | 80 |  | 0
1.2.2. | Demontaža i odspajanje unutarnje i vanjske jedinice rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog split sustava za hlađenje i grijanje. U stavci je potrebno uključiti demontažu cjevovoda, uz prethodno pražnjenje i skupljanje rashladne tvari. Slijedećih količina i tipova:
| kom | kom | 5 |  | 0
1.2.3. | Demontaža i odvoz na deponij ostale nespecificirane opreme
| težina | kg | 250 |  | 0
1.2.4. | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1.3. | IZVOR TOPLINE I RASHLADA (FAZA 1)
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±2%
1.3.1. | Dobava i ugradnja:
Visokoučinkovita dizalice topline zrak-voda predviđena za vanjsku ugradnju i međusobno povezivanje više jedinicama u modularni sustav što omogućuje brojne prednosti. Moguće je povezivanje do 16 jedinica u lokalnu mrežu, dosežući maksimum snage 1360 kW i do 4 jedinice hidraulički povezane. Kombinirati se također mogu jedinice različitih kapaciteta.
Modularni sustav, dobiven kombiniranjem nekoliko modula, zadržava snagu pojedinačnog modula, ali umnožava prednosti:
• Povećana učinkovitost sustava
• Veća pouzdanost i redundancija
• Pojednostavljeno rukovanje i instalacija
• Kontinuirano grijanje sustava za vrijeme odlazaka pojedinih modula u defrost
• Brzo i jednostavno održavanje
• Skalabilnost
Dizalica topline je opremljena s dva inverterska DC kompresora, isparivačem, kondenzatorom, zvučno izoliranim kućištem kompresora, frekventno vođenim ventilatorima, Modbus sučeljem i hidrauličkim modulom s inverterskom cirkulacijskom pumpom i inercijskim spremnikom. U sklopu uređaja nalazi se elektroupravljački ormar s energetskim, zaštitnim i upravljačkim sustavima.
Uređaj je građen kako bi imao visoke koeficijente iskorištenja (SEER i SCOP) za postizanje uštede energije u eksploataciji tijekom cijele godine kao i niske pogonske troškove za korisnika.
Uređaj je opremljen opcijom za utišani rad koju korisnik sam aktivira na daljinskom upravljaču uređaja.
Proizvod je usklađen s europskom direktivom ErP (Energetski povezani proizvodi), delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 811/2013 (za nazivne snage grijanja ≤ 70 kW pri navedenim referentnim uvjetima) i delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 813/2013 (za nazivne snage grijanja ≤ 400 kW pri navedenim referentnim uvjetima).
Tražene tehničke karakteristike uređaja: medij = voda + glikol 35% Hlađenje QH = 72,0 kW kod tw = 7/12°C i tOK = 35°C, sukladno normi EN14511:2018 NEL.. = 22,8 kW Stupanj korisnosti hlađenja: SEER = 4,64 Grijanje Qg = 79,3 kW kod tw = 45/40°C i tok = 7°C, sukladno normi EN14511:2018 NEL.. = 23,8 kW Qg = 57,9 kW kod tw+g = 47/42°C i tok = -5°C; 35% glikol NEL.. = 25,1 kW Qg = 50,2 kW kod tw+g = 47/42°C i tok = -10°C; 35% glikol NEL.. = 25,2 kW Stupanj korisnosti grijanja: SCOP (W35) = 4,08 Hidraulički modul Protok = 3,43 l/s Raspoloživi maksimalni statički tlak pumpe Δpext = 120 kPa Tip pogona pumpe: inverterski Rashladni krug Radna tvar = R-32; GWP=675 Tip kompresora = scroll inverter Br. kompresora minimalno = 2 Tip regulacije: kontinuirana inverterska regulacija snage Električni podaci Napajanje = 400/3/50 Hz + N Maksimalna struja: 59,7 A Maksimalna elektična snaga: 40,1 kW
Ostali podaci Zvučni tlak uređaja mjeren na udaljenosti 1 metar prema normi UNI EN ISO 9614-2 u standarnom načinu radu: 62 dB(A) Zvučni tlak uređaja mjeren na udaljenosti 1 metar prema normi UNI EN ISO 9614-2 u utišanom načinu radu: 53 dB(A) v/š/d = 2155 / 1130 / 3190 mm Masa = 780 kg Priključci vode = 2“ Tražena konfiguracija: - Inverterska cirkulacijska pumpa - Modbus sučelje - Relej za nadzor faza - Antivibranti
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1
1.3.2. | Puštanje u pogon dizalice topline uključivo sljedeće: vizualnu provjera oštećenja, radne tvari, curenja ulja ili vode, ugradnje i podloge jedinice, provjera mjera za sprječavanje vibracija. provjera električnih priključaka, napona i frekvencije napajanja svih triju faza, provjera naponske ravnoteže, rad uljnih grijača, opterećenja kompresora, provjera temperatura i tlakova ulja, radne tvari i vode, provjera funkcionalnosti prekidača protoka, temeljita provjera nepropusnosti u rashladnom krugu (uporabom detektora) od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. U STAVKU UKLJUČITI I SVU POTREBNU PRIPREMU ZA POVEZIVANJE DVIJE DIZALICE TOPLINE (DRUGA DIZALICA DOLAZI U FAZI 2) U KASKADU SA SVIM POTREBNIM ELEMENTIMA KAO I POSTAVLJANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA (UKLJUČIVO SVE POTREBNO OŽIČENJE) | kpl | 1 |  | 0
1.3.3. | Izgradnja betonskog postolja na koje će se ugraditi dizalice topline. U cijenu uključiti sav potreban materijal oplate (montaža, demontaža i čišćenje), armaturu, beton, pripremu postojeće podloge za montažu temelja. Dimenzije betonskog postolja do 120x330 cm debljine 10 cm. Kvaliteta betona: C 25/30 | kpl | 1 |  | 0
1.3.4. | Dobava i ugradnja:
Cijevni kompenzator (fleksibilni spoj) za ugradnju na cjevovod grijanja/hlađenja kod dizalice topline.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| DN80 | kom | 2 |  | 0
1.3.5. | Dobava i ugradnja:
Pločasti rastavljivi izmjenjivač topline. Pločasti izmjenjivač topline je s priključcima primara i sekundara izmjenjivača na istoj zajedničkoj strani izmjenjivača. Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom klase Bs3d0 i kadicom za prihvat kondenzata ispod izmjenjivača. Zima: Primar: 47/42°C, voda glycol 35% Sekundar : 45/40°C, voda (19 m3/h) Ljeto: Primar: 6/12°C, voda glycol 35% Sekundar : 8/14°C, voda (19 m3/h) dPmax=15 kPa
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 |  | 0
1.3.6. | Dobava i ugradnja:
Pločasti rastavljivi izmjenjivač topline. Pločasti izmjenjivač topline je s priključcima primara i sekundara izmjenjivača na istoj zajedničkoj strani izmjenjivača. Izmjenjivač isporučiti sa izolacijom klase Bs3d0 i kadicom za prihvat kondenzata ispod izmjenjivača. Zima: Primar: 60/50°C, voda Sekundar : 50/45°C, voda (19 m3/h) dPmax=15 kPa
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 |  | 0
1.3.7. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za hlađenje V=25 lit. u kompletu sa sigurnosnim ventilom DN25, podnim držačem za ugradnju na sustav grijanja, te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. (za zaštitu dizalice topline) | kpl | 1 |  | 0
1.3.8. | Dobava i ugradnja:
Akumulacijski međuspremnik za hidrauličku integraciju u sustave s kotlovima, kotlovima na kruto gorivo, dizalicama topline i solarnim postrojenjima. Sadržaj 1000 l, sastoji se od 4 priključka Rp 21/2“, 6 priključaka Rp 1/2“ za osjetnike i termometre, 1 priključak Rp 6“ kao revizija, 2 priključka 1" za pražnjenje i odzračivanje, kompletno toplinski izoliran. Toplinska izolacija od poliuretanske tvrde pjene, nanesene na spremnik. Spremnik medija za grijanje i hlađenje s posebnim sa sustavom za održavanje optimalne temperaturne slojevitosti (spremnik sa temperaturnim raslojavanjem)
Parametri za odabir spremnika: • stupanj raslojavanja je 3,5 Kelvina/cm, • visina temperaturnog raslojavanja je 8 % od ukupne visine plašta spremnika • volumen spremnika 1000 litara
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 |  | 0
1.3.9. | Dobava i ugradnja: Razdjeljivač za krugove grijanja duljine cca. 1700 mm izrađen iz cijevi DN150 s prirubničkim i navojnim priključcima za manometar, termometar i priključkom za punjenje instalacije, antikorozivno zaštičen izvana temeljnom bojom. 3 kruga grijanja + krug grijanja prema izvoru topline
Priključci (prema shemi):
NO65 kom 2
NO32 kom 1
NO80 kom 1
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
1.3.10. | Dobava i ugradnja: Izolacije razdjelnika, izolacijom s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase Bs3d0, uključivo ljepilo i spojne trake. - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 25 mm u oklopu od Al lima. | kpl | 1 |  | 0
1.3.11. | Dobava i ugradnja: Sabirnik za krugove grijanja duljine cca. 1700 mm izrađen iz cijevi DN150 s prirubničkim i navojnim priključcima za manometar, termometar i priključkom za punjenje instalacije, antikorozivno zaštičen izvana temeljnom bojom. 2 kruga grijanja + krug grijanja dizalice topline
Priključci (prema shemi):
NO65 kom 2
NO32 kom 1
NO80 kom 1
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
1.3.12. | Dobava i ugradnja: Izolacije sabirnika, izolacijom s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase Bs3d0, uključivo ljepilo i spojne trake. - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 25 mm u oklopu od Al lima | kpl | 1 |  | 0
1.3.13. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite optočne crpka za grijanje s mokrim rotorom bez potrebe održavanja, sa navojnim ili prirubničkim spojem, sinkronim motorom i integriranom elektronskom regulacijom snage za bezstepenu regulaciju diferencijalnog tlaka, sa visokim stupnjem iskoristivosti i visokim pokretnim momentom, uključujući automatsku funkciju deblokiranja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti i mogućnost spoja pumpe na CNUS.
| Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka. Pel=1,377 kW, 220 V q=19 m3/h; dp= 15 m | kom | 2 |  | 0
| Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka. Pel=0,608 kW, 220 V q=9,5 m3/h; dp= 13 m | kom | 1 |  | 0
| Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka. Pel=0,608 kW, 220 V q=7,5 m3/h; dp= 14 m | kom | 1 |  | 0
| Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka. Pel=0,208 kW, 220 V q=2,8 m3/h; dp= 11,5 m | kom | 1 |  | 0
1.3.14. | Dobava i ugradnja:
Ventili za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa priključkom na prirubnicu, PN 16, komplet s protuprirubnicama. U stavku uključiti izolaciju elementa sa parnom branom (debljine kao i pripadajuća cijev) koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase Bs3d0, uključivo ljepilo i spojne trake. - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033 λ ≤ 0,033
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
a. | DN32 | kom | 1 |  | 0
b. | DN65 | kom | 2 |  | 0
c. | DN80 (dizalica topline) | kom | 1 |  | 0
1.3.15. | Leptirasta zaklopka, komplet sa protuprirubnicama spojnim brtvenim i montažnim materijalom. U stavku uključiti izolaciju elementa sa parnom branom (debljine kao i pripadajuća cijev) koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase Bs3d0, uključivo ljepilo i spojne trake. - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033
| DN100- prirubnički | kom | 3 |  | 0
| DN80- prirubnički | kom | 22 |  | 0
| DN65- prirubnički | kom | 8 |  | 0
1.3.16. | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom U stavku uključiti izolaciju elementa sa parnom branom (debljine kao i pripadajuća cijev) koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase Bs3d0, uključivo ljepilo i spojne trake. - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033
a. | DN20- navojni | kom | 1 |  | 0
b. | DN25- navojni | kom | 1 |  | 0
c. | DN32- navojni | kom | 5 |  | 0
1.3.17. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom U stavku uključiti izolaciju elementa sa parnom branom (debljine kao i pripadajuća cijev) koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase Bs3d0, uključivo ljepilo i spojne trake. - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033
| DN80- prirubnički | kom | 2 |  | 0
| DN65- prirubnički | kom | 2 |  | 0
1.3.18. | Dobava i ugradnja NEPOVRATNOG VENTILA, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom U stavku uključiti izolaciju elementa sa parnom branom (debljine kao i pripadajuća cijev) koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase Bs3d0, uključivo ljepilo i spojne trake. - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033
| DN32- navojni | kom | 1 |  | 0
1.3.19. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom U stavku uključiti izolaciju elementa sa parnom branom (debljine kao i pripadajuća cijev) koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase Bs3d0, uključivo ljepilo i spojne trake. - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033
| DN32- navojni | kom | 1 |  | 0
1.3.20. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom U stavku uključiti izolaciju elementa sa parnom branom (debljine kao i pripadajuća cijev) koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase Bs3d0, uključivo ljepilo i spojne trake. - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033
| DN100- prirubnički | kom | 1 |  | 0
| DN80- prirubnički | kom | 2 |  | 0
| DN65- prirubnički | kom | 2 |  | 0
1.3.21. | Dobava i ugradnja ventila za punjenje i praženjenje, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom. U stavku uključiti i čep.
| DN25 | kom | 10 |  | 0
1.3.22. | Dobava i ugradnja:
termometar mjernog područja:
0-60°C
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 20 |  | 0
1.3.23. | Dobava i ugradnja:
termometar mjernog područja:
0-120°C
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
1.3.24. | Dobava i ugradnja:
Okrugli manometar s pipalom odozada, ø100, uključivo manometarska slavina, dimenzije R ½“, NP 6 mjernog područja:
0-6 bar
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 20 |  | 0
1.3.25. | Dobava i ugradnja:
| Automatski odzračni lončić bez kapanja i procurivanja zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. - P max. 10 bar - T max 110 °C - kučište: mesing,; Ploval: PP | kom | 10 |  | 0
1.3.26. | Dobava i ugradnja:
Odzračni lonci V=2 l izrađeni od čelične bešavne cijevi DN 125 (Ø139,7x4,0) sa zatvorenim krajevima duljine L=200 mm, komplet sa odvodnom cijevi DN 15 (1/2”) duljine oko 6 m i zapornim ventilom DN 15 (1/2”) i automatskim odzračnim ventilom DN 15 (1/2”) na vrhu, sve očiščeno i zaštičeno dvostrukim premazom temeljne boje i izolirano izolacijom s parnom branom debljine 19 mm u plaštu od aluminijskog lima (klasa izolacije Bs3d0).
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 8 |  | 0
1.3.27. | Dobava i ugradnja:
Separator za visoko učinkovito uklanjanje slobodnog zraka, mjehurića i mikromjehurića u rashladnim i toplovodnim sustavima, prirubnički. Odvajanje zraka prilagođeno maksimalnom radnom tlaku i brzini protoka sustava. Proizveden i konstruiran u skladu s Europskom direktivom o opremi tlaka PED 97/23 / EC ili jednakovrijedno (_________________________________________). Cilindrična posuda izrađena od zavarenog čelika. Materijal EN / ISO: S235JR + N ili jednakovrijedno (_______________________________________). Na vrhu posude je ugrađen visokotlačni, konični automatski odzračni lončić za ispuštanje zraka. Ulaz i izlaz jedinice moraju biti vodoravno suprotni, koaksijalni prirubni spojevi u skladu s EN 1092-1 PN 16 ili jednakovrijedno (________________________________________). Završna obrada epoksi prah. Maksimalna dopuštena brzina protoka 3 m / s. Radna temperatura sustava u rasponu od -10 ° C do 120 ° C. Može ukloniti najmanje 15% mikromjehurića od 70 μm po ciklusu. Proizvod se instalira u skladu s uputama proizvođača uz pomoć odobrenih dijelova proizvođača.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| DN80 (kvs 209) | kom | 1 |  | 0
1.3.28. | Dobava i ugradnja:
Separatora za visoko učinkovito uklanjanje čestica prljavštine u rashladnim i toplovodnim sustavima, prirubnički. Uklanjanje prljavštine prilagođeno maksimalnom radnom tlaku i brzini protoka sustava. Ugrađeni neodimijski supermagneti koji mogu skupljati čestice do 4 μm .Proizveden i konstruiran u skladu s Europskom direktivom o opremi tlaka PED 97/23 / EC ili jednakovrijedno (_________________________________________). Cilindrična posuda izrađena od zavarenog čelika. Materijal EN / ISO: S235JR + N ili jednakovrijedno. Na vrhu posude je ugrađen visokotlačni, konični automatski odzračni lončić za ispuštanje zraka. Magnet se mora uvlačiti kako bi se oslobodile željezne čestice i otpuštale kroz ispusni ventil za izbacivanje čestica koje se prianjaju na unutarnju površinu posude. Separirana nečistoća se uklanja preko visokotlačnog odvodnog ventila.Priključci u skladu s EN 1092-1 PN 16 ili jednakovrijedno (_________________________________________). Završna obrada epoksi prah. Maksimalna dopuštena brzina protoka 3 m / s. Radna temperatura sustava u rasponu od -10 ° C do 120 ° C. Dopuštena je smjesa glikola do maksimalnog omjera od 50%. u stanju osigurati odvajanje do 40% po ciklusu. Može ukloniti najmanje 15% mikromjehurića od 70 μm po ciklusu i najmanje 35% od čestica nečistoće od 150 μm po ciklusu.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| DN80 (kvs 209) | kom | 1 |  | 0
1.3.29. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje V=400 lit., podnim držačem za ugradnju na sustav grijanja, te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl | 1 |  | 0
1.3.30. | Dobava i ugradnja ventila sa zaštitom protiv zatvaranja, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN25 | kom | 2 |  | 0
1.3.31. | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi (grijanje), u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije:
a. | Č.DN 25 | m | 10 |  | 0
b. | Č.DN 32 | m | 20 |  | 0
c. | Č.DN 65 | m | 40 |  | 0
d. | Č.DN 80 | m | 40 |  | 0
e. | Č.DN 100 (u stavku uključiti i vodonepropusno brtvljenje cijevi kod ulaska u podrum kao i izradu proboja za prolaz cijevi.) | m | 45 |  | 0
1.3.32. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda grijanja/hlađenja, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture klase Bs3d0, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033 - debljina s=12,5-25 mm Izolaciju dodatno zaštititi sa Al limom za cijevi:
a. | Č.DN 25/13 mm | m | 10 |  | 0
b. | Č.DN 32/16,5 mm | m | 20 |  | 0
c. | Č.DN 65/22 mm | m | 40 |  | 0
d. | Č.DN 80/ 22,5 mm | m | 20 |  | 0
e. | Č.DN 100/ 23,5 mm | m | 20 |  | 0
1.3.33. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda grijanja/hlađenja, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture klase Bs3d0, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033 - debljina s=12,5-25 mm Izolaciju dodatno zaštititi sa 50 mm mineralne vune u oklopu od vodonepropusnog Al lima za cijevi:
a. | Č.DN 80/ 22,5 mm | m | 20 |  | 0
b. | Č.DN 100/ 23,5 mm | m | 25 |  | 0
1.3.34. | Dobava i montaža sa svim priborom potrebnim za montažu: Prolazni regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene diferencijalnog tlaka sustava sa funkcijom namještanja protoka od minimalnog do maksimalnog pomoću skale za prednamještanje, regulacijski hod ventila treba biti neovisan od prednamještanja protoka, minimalni hod ventila je za dimenzije DN40 i DN50 s navojnim priključkom je 15mm, a za prirubničke ventile DN50 do DN80 je 20mm, za DN100 i DN125, za DN150 i DN200 43mm i za DN250 i DN300 48mm kao zaštita od blokiranja ventila uslijed nečistoća u instalaciji,karakteristika ventila je neovisna o promjeni protoka ,maksimalni radni diferencijalni tlak je 800 kPa, tijelo ventila izrađeno od sivog lijeva,tlačni razred ventila PN25 za navojne DN40 i DN50 i PN16 za prirubnički spoj, ventil dolazi u kompletu s motornim pogonom ( 0/10V ), maksimalna radna temperatura 120°C .
| ventil DN65 protoka 4,38-25 m3/h | kom | 2 |  | 0
1.3.35 | Dobava i montaža sa svim priborom potrebnim za montažu: Leptirasta "ON-OFF" zaklopka sa elektromotornim pogonom za prebacivanje grijanje/hlađenje i odgovarajućim protuprirubnicama, spojnim i brtvenim materijalom. Zaklopka je sljedećih karakteristika i dimenzija: U stavku uključiti izolaciju elementa sa parnom branom (debljine kao i pripadajuća cijev) koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase Bs3d0, uključivo ljepilo i spojne trake. - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033
| Zaklopka DN80, Pogon zaklopke 24V, trotočkovni sa krajnjim kontaktima (povezivanje na CNUS) | kom | 6 |  | 0
| Zaklopka DN100, Pogon zaklopke 24V, trotočkovni sa krajnjim kontaktima (povezivanje na CNUS) | kom | 4 |  | 0
1.3.36. | Dobava i montaža sa svim priborom potrebnim za montažu: Kuglasti "ON-OFF" ventil DN32 sa elektromotornim pogonom za prebacivanje grijanje/hlađenje, spojnim i brtvenim materijalom. Ventil je sljedećih karakteristika i dimenzija: U stavku uključiti izolaciju elementa sa parnom branom (debljine kao i pripadajuća cijev) koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase Bs3d0, uključivo ljepilo i spojne trake. - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033
| Pogon ventila 24V, trotočkovni sa krajnjim kontaktima (povezivanje na CNUS) | kom | 2 |  | 0
1.3.37. | Dobava i ugradnja:
Priprema vode ( demineralizacija vode) prema normi VDI2035/2 ili jednakovrijedno (_________________________________________). mobilnim uređajem na objektu putem by-pass metode uporabom Vadion granulata. Pripremljena voda mora imati slijejdeće parametre : * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 μS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 * tvrdoća vode 0,11° dH U stavku uključiti i granulat potreban za demineralizaciju vode
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
1.3.38. | Dobava i ugradnja:
| Držača za cjevovode, obujmice komplet sa podložnom pločicom dim. DN15-DN100, konzola za vođenje cjevovoda koje uključuju čvrste i klizne točke na razmaku samonosive dužine cijevi pojedinih dimenzija cijevi, te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika uz potrebne matice, te vijke ili dobava standardnih elemenata, uključivo i sitni potrošni materijal. Sve u potrebnoj količini i kvaliteti. Bojenje opreme i nosača, uz predhodno čišćenje od korozije, dva puta osnovnom bojom. Bojenje neizoliranih oslonaca lakom otpornim na temperature do 100°C. | kpl | 1 |  | 0
1.3.40. | Dobava i ugradnja:
| Dobava i doprema čeličnih valjanih profila, limova i kvadratnih cijevi te izrada i ugradnja nosača, ovjesa i oslonaca cijevne mreže u vanjskom prostoru. Svi izrađeni elementi moraju biti antikorozivno zaštićeni čišćenjem do metalnog sjaja, odmašćeni i antikorozivno zaštićeni dvostrukim premazom temeljne boje i dvostrukim premazom lak boje sive nijanse. | kg | 100 |  | 0
1.3.41. | Dobava i montaža metalnih tankostijenih cijevi izrađenih iz Inox čelika 1.4401 sukladno HRN EN 10312 (materijal br. EN 10088 s minimalnim udjelom Molibdena od 2,2-2,5%) sa spajanjem ˝press˝ spojnim komadima iz Inox čelika 1.4401 (materijal EN 10088), za spajanje sustava grijanja i hlađenja na postojeći vodovod. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi. Sve kao Geberit Mapress Inox ili jednakovrijedno (_______________________________________). Sve komplet. U stavku uključiti spoj na postojeći sustav razvoda sanitarne vode.
| DN20 | m | 10 |  | 0
1.3.42. | Dobava i montaža: Izolacija hladnih čeličnih vodovodnih cijevi vođenih u podrumu sa samoljepljivom izolacijskom cijevi izrađenom iz spužvastog materijala na bazi sintetskog kaučuka, toplinske vodljivosti do 0,033 W/m/K, prema DIN EN ISO 8497 i DIN EN ISO 12667, koeficijent otpora prolasku vodene pare minimalno 10000, prema DIN EN ISO 13469, klasa zapaljivosti – Bs3d0, slijedećih dimenzija i količina.
| DN20/13 mm | m | 10 |  | 0
1.3.43. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila s ispusnim pipcem za instalaciju pitke vode, za odvajanje pojedinih grana, za montažu na Press cijevni sustav.
| DN20 | kpl | 3 |  | 0
1.3.44. | Dobava i montaža regulatora diferencijalnog tlaka uključivo parner ventil sa svim priborom potrebnim za montažu za odvojak radijatorskog grijanja.
| DN32 (20-80 kPa) | kpl | 1 |  | 0
1.3.45. | Dobava i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi visoke gustoće PP (prema DIN 8077, DIN 19560), te odgovarajućih fazonskih komada. Spajanje cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima.
| DN32 | m | 5 |  | 0
| DN50 | m | 20 |  | 0
1.3.46. | Dobava i montaža sa svim priborom potrebnim za montažu: Sabirni ljevci izrađeni su od crnog čeličnog lima obodnog promjera Ø200 mm s priključkom za navarivanje prema dimenziji odvodne cijevi (masa oko 6 kg). | kpl | 1 |  | 0
1.3.47. | Izrada natpisa za označavanje opreme i instalacije u toplinskoj stanici prema pripadajućim bojama i smjerovima (strelice, nazivi krugova i instalacija). | kpl | 1 |  | 0
1.3.48. | Dobava i punjenje sustava grijanja mješavinom glycol voda:
| 2000 litara mješavine glycol voda 35% | lit | 2000 |  | 0
1.3.49. | Antikorozivna zaštita cijevi i ostale opreme u strojarnici i podrumu, sve čiščeno i zaštičeno dvostrukim premazom temeljne boje. | m2 | 50 |  | 0
1.3.50. | Hladna tlačna proba cjelokupne instalacije faze 1 grijanja/hlađenja, po prethodnom odvajanju sigurnosnih ventila i membranskih ekspanzijskih posuda i zatvaranju zapornih ventila prema vanjskim cijevnim razvodima grijane vode. Ispitivanje započinje nakon odzračivanja cijevne mreže i stabilizaciji temperature ispitnog medija. Manometar ne smije pokazivati pad tlaka u instalaciji. Ispitivanje provodi izvoditelj radova u prisutnosti nadzornog inženjera. O rezultatima ispitivanja sačiniti zapisnik. Obvezan je upis u građevinski dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
1.3.51. | Topla proba i funkcionalno ispitivanje cjelokupne instalacije faze 1 u cjelini koje uključuje provjeru: regulacijskih i sigurnosnih elemenata, protoka, pritiska i temperature, praćenje temperaturnih dilatacija cjevovoda i kompenzacije volumnih dilatacija vode, kontrolu mjernih i brtvenih elemenata itd. Stavka podrazumjeva odzračivanje instalacije. Po uspješno provedenim ispitivanjima trebaju biti izdani odgovarajući dokumenti o ispravnosti. Ispitivanje provodi izvoditelj radova i ovlašteni serviser za automatsku regulaciju u prisutnosti nadzornog inženjera i rukovatelja centralnog grijanja/hlađenja ovaštenog od vlasnika/korisnika zgrade. O rezultatima ispitivanja sačiniti zapisnik. Obvezan je upis u građevinski dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
1.3.52. | Izrada Funkcionalne sheme toplinsko rashladne stanice s uputama za korištenje s kratkim uputama za stavljanje u pogon, isključivanje iz pogona i otklanjanje smetnji. Na njoj trebaju biti navedeni - parametri TRS : nazivni učin, temperaturi režimi rada, radni pritisci, pritisak baždarenja sigurnosnih ventila, karakteristike goriva itd), Shema treba biti izrađena na podlozi od plastike, površine cca 0,6 m2, uokvirena i ovješena na zidu. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1.4. | IZVOR TOPLINE I RASHLADA (FAZA 2)
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±2%
1.4.1. | Dobava i ugradnja:
Visokoučinkovita dizalice topline zrak-voda predviđena za vanjsku ugradnju i međusobno povezivanje više jedinicama u modularni sustav što omogućuje brojne prednosti. Moguće je povezivanje do 16 jedinica u lokalnu mrežu, dosežući maksimum snage 1360 kW i do 4 jedinice hidraulički povezane. Kombinirati se također mogu jedinice različitih kapaciteta.
Modularni sustav, dobiven kombiniranjem nekoliko modula, zadržava snagu pojedinačnog modula, ali umnožava prednosti:
• Povećana učinkovitost sustava
• Veća pouzdanost i redundancija
• Pojednostavljeno rukovanje i instalacija
• Kontinuirano grijanje sustava za vrijeme odlazaka pojedinih modula u defrost
• Brzo i jednostavno održavanje
• Skalabilnost
Dizalica topline je opremljena s dva inverterska DC kompresora, isparivačem, kondenzatorom, zvučno izoliranim kućištem kompresora, frekventno vođenim ventilatorima, Modbus sučeljem i hidrauličkim modulom s inverterskom cirkulacijskom pumpom i inercijskim spremnikom. U sklopu uređaja nalazi se elektroupravljački ormar s energetskim, zaštitnim i upravljačkim sustavima.
Uređaj je građen kako bi imao visoke koeficijente iskorištenja (SEER i SCOP) za postizanje uštede energije u eksploataciji tijekom cijele godine kao i niske pogonske troškove za korisnika.
Uređaj je opremljen opcijom za utišani rad koju korisnik sam aktivira na daljinskom upravljaču uređaja.
Proizvod je usklađen s europskom direktivom ErP (Energetski povezani proizvodi), delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 811/2013 (za nazivne snage grijanja ≤ 70 kW pri navedenim referentnim uvjetima) i delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 813/2013 (za nazivne snage grijanja ≤ 400 kW pri navedenim referentnim uvjetima).
| Tražene tehničke karakteristike uređaja: medij = voda + glikol 35% Hlađenje QH = 85,0 kW kod tw = 7/12°C i tOK = 35°C, sukladno normi EN14511:2018 NEL.. = 29,2 kW Stupanj korisnosti hlađenja: SEER = 4,50 Grijanje Qg = 91,0 kW kod tw = 45/40°C i tok = 7°C, sukladno normi EN14511:2018 NEL.. = 28,0 kW Qg = 68,5 kW kod tw+g = 47/42°C i tok = -5°C; 35% glikol NEL.. = 30,7 kW Qg = 59,8 kW kod tw+g = 47/42°C i tok = -10°C; 35% glikol NEL.. = 30,9 kW Stupanj korisnosti grijanja: SCOP (W35) = 4,06 Hidraulički modul Protok = 4,05 l/s Raspoloživi maksimalni statički tlak pumpe Δpext = 110 kPa Tip pogona pumpe: inverterski Rashladni krug Radna tvar = R-32; GWP=675 Tip kompresora = scroll inverter Br. kompresora minimalno = 2 Tip regulacije: kontinuirana inverterska regulacija snage Električni podaci Napajanje = 400/3/50 Hz + N Maksimalna struja: 59,7 A Maksimalna elektična snaga: 40,1 kW |  |  |  | 0
Ostali podaci Zvučni tlak uređaja mjeren na udaljenosti 1 metar prema normi UNI EN ISO 9614-2 u standarnom načinu radu: 67 dB(A) Zvučni tlak uređaja mjeren na udaljenosti 1 metar prema normi UNI EN ISO 9614-2 u utišanom načinu radu: 55 dB(A) v/š/d = 2155 / 1130 / 3190 mm Masa = 780 kg Priključci vode = 2“ Tražena konfiguracija: - Inverterska cirkulacijska pumpa - Modbus sučelje - Relej za nadzor faza - Antivibranti
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 |  | 0
1.4.2. | Dobava i ugradnja:
Spojni set za hidrauličko povezivanje dizalica topline u modularni sustav. Komplet sadrži horizontalne cijevne kolektore polaza i povrata promjera i potrebne zaporne ventile koji omogućuju isključivanje jedinice iz modularnog sustava u slučaju servisa. Priključak na cijevnu mrežu, polaz/povrat: 4"/4"
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 2 |  | 0
1.4.3. | Puštanje u pogon dizalice topline uključivo sljedeće: vizualnu provjera oštećenja, radne tvari, curenja ulja ili vode, ugradnje i podloge jedinice, provjera mjera za sprječavanje vibracija. provjera električnih priključaka, napona i frekvencije napajanja svih triju faza, provjera naponske ravnoteže, rad uljnih grijača, opterećenja kompresora, provjera temperatura i tlakova ulja, radne tvari i vode, provjera funkcionalnosti prekidača protoka, temeljita provjera nepropusnosti u rashladnom krugu (uporabom detektora) od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. U STAVKU UKLJUČITI I POVEZIVANJE DVIJE DIZALICE TOPLINE U KASKADU SA SVIM POTREBNIM ELEMENTIMA (UKLJUČIVO SVE POTREBNO OžIČENJE) | kpl | 1 |  | 0
1.4.4. | Izgradnja betonskog postolja na koje će se ugraditi dizalice topline. U cijenu uključiti sav potrebnan materijal oplate (montaža, demontaža i čišćenje), armaturu, beton, pripremu postojeće podloge za montažu temelja. Dimenzije betonskog postolja do 120x330 cm debljine 10 cm. Kvaliteta betona: C 25/30 | kpl | 1 |  | 0
1.4.5. | Dobava i ugradnja:
Cijevni kompenzator (fleksibilni spoj) za ugradnju na cjevovod grijanja/hlađenja kod dizalice topline.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| DN80 | kom | 2 |  | 0
1.4.6. | Dobava i ugradnja:
Ventili za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa priključkom na prirubnicu, PN 16, komplet s protuprirubnicama. U stavku uključiti izolaciju elementa sa parnom branom (debljine kao i pripadajuća cijev) koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase Bs3d0, uključivo ljepilo i spojne trake. - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033 λ ≤ 0,033
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
a. | DN80 (dizalica topline) | kom | 1 |  | 0
1.4.7. | Dobava i ugradnja ventila za punjenje i praženjenje, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom. U stavku uključiti i čep.
| DN25 | kom | 2 |  | 0
1.4.8. | Dobava i ugradnja:
termometar mjernog područja:
0-60°C
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
1.4.9. | Dobava i ugradnja:
Okrugli manometar s pipalom odozada, ø100, uključivo manometarska slavina, dimenzije R ½“, NP 6 mjernog područja:
0-6 bar
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
1.4.10. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za hlađenje V=25 lit. u kompletu sa sigurnosnim ventilom DN25, podnim držačem za ugradnju na sustav grijanja, te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. (za zaštitu dizalice topline) | kpl | 1 |  | 0
1.4.11. | Dobava i ugradnja ventila sa zaštitom protiv zatvaranja, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN25 | kom | 1 |  | 0
1.4.12. | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi (grijanje), u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama. U STAVKU UKLJUČITI I SPOJ NA POSTOJEČI CJEVOVOD DN100 NA POSTOJEČI SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA. dimenzije:
a. | Č.DN 80 | m | 10 |  | 0
1.4.13. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda grijanja/hlađenja, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture klase Bs3d0, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033 - debljina s=12,5-25 mm Izolaciju dodatno zaštititi sa 50 mm mineralne vune u oklopu od vodonepropusnog Al lima za cijevi:
a. | Č.DN 80/ 22,5 mm | m | 10 |  | 0
1.4.14. | Dobava i ugradnja:
| Dobava i doprema čeličnih valjanih profila, limova i kvadratnih cijevi te izrada i ugradnja nosača, ovjesa i oslonaca cijevne mreže u vanjskom prostoru. Svi izrađeni elementi moraju biti antikorozivno zaštićeni čišćenjem do metalnog sjaja, odmašćeni i antikorozivno zaštićeni dvostrukim premazom temeljne boje i dvostrukim premazom lak boje sive nijanse. | kg | 100 |  | 0
1.4.15. | Dobava i punjenje sustava grijanja mješavinom glycol voda (dopunjavanje sustava):
| 100 litara mješavine glycol voda 35% | lit | 100 |  | 0
1.4.16. | Dobava i ugradnja:
Dobava i ugradnja uređaja za demineralizaciju, punjenje i pripremu vode u sustavima grijanja i hlađenja prema VDI2035 ili jednakovrijedno (________________________________________). Pripremljena voda mora imati slijedeće parametre : * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * kapacitet kod 420 µS/cm smanjenje na ≤100 μS/cm =1.350 l * vrijednost Ph 8,2-8,5 Uređaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za električnu provodljivost, ugrađeni manometar, turbinski vodomjer i kuglasti ventil. kapacitet 600l/h
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
1.4.17. | Dobava i montaža: Kompaktna, potpuno zatvorena digitalna jedinica za održavanje tlaka s elektroničkim pretvaračem tlaka i mikroprocesorom za uporabu na zatvorenim sustavima kako bi se osigurao minimalni zahtjev za tlak sustava. Odgovarajuća mješavina tekućina miješa se na zahtjev u vrijeme dopunjavanja sustava. Dostupno s dvostrukom pumpom (za konfiguraciju rada / mirovanja). sustav za održavanje tlaka / doziranje) je stojeći, visoki protok (<18 l / min) jedinica za nadopunjavanje dodatka za nadopunjavanje aditiva s rezervoarom od 4 litre. Spremnik od 18 litara za dopunjavanje aditiva. Svaki put kada uređaj napuni sustav vodom, on također automatski dodaje aditiv iz namjenskog spremnika po unaprijed određenoj brzini, smanjujući intervencije i maksimizirajući zaštitu sustava. | kpl | 1 |  | 0
1.4.18. | Hladna tlačna proba cjelokupne instalacije grijanja/hlađenja, po prethodnom odvajanju sigurnosnih ventila i membranskih ekspanzijskih posuda i zatvaranju zapornih ventila prema vanjskim cijevnim razvodima grijane vode. Ispitivanje započinje nakon odzračivanja cijevne mreže i stabilizaciji temperature ispitnog medija. Manometar ne smije pokazivati pad tlaka u instalaciji. Ispitivanje provodi izvoditelj radova u prisutnosti nadzornog inženjera. O rezultatima ispitivanja sačiniti zapisnik. Obvezan je upis u građevinski dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
1.4.19. | Topla proba i funkcionalno ispitivanje cjelokupne instalacije faze 2 u cjelini koje uključuje provjeru: regulacijskih i sigurnosnih elemenata, protoka, pritiska i temperature, praćenje temperaturnih dilatacija cjevovoda i kompenzacije volumnih dilatacija vode, kontrolu mjernih i brtvenih elemenata itd. Stavka podrazumjeva odzračivanje instalacije. Po uspješno provedenim ispitivanjima trebaju biti izdani odgovarajući dokumenti o ispravnosti. Ispitivanje provodi izvoditelj radova i ovlašteni serviser za automatsku regulaciju u prisutnosti nadzornog inženjera i rukovatelja centralnog grijanja/hlađenja ovaštenog od vlasnika/korisnika zgrade. O rezultatima ispitivanja sačiniti zapisnik. Obvezan je upis u građevinski dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
1.4.20. | Izrada Funkcionalne sheme toplinsko rashladne stanice s uputama za korištenje s kratkim uputama za stavljanje u pogon, isključivanje iz pogona i otklanjanje smetnji. Na njoj trebaju biti navedeni - parametri TRS : nazivni učin, temperaturi režimi rada, radni pritisci, pritisak baždarenja sigurnosnih ventila, karakteristike goriva itd), Shema treba biti izrađena na podlozi od plastike, površine cca 0,6 m2, uokvirena i ovješena na zidu. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1.5. | SUSTAV UPRAVLJANJA (FAZA 1)
U fazi 1 je potrebno izvesti i sve elektro radove za fazu 2
1.5.1. | Oprema u polju
a. | VO-T - Vanjski osjetnik temperature - Vanjski osjetnik temperature | kom | 1 |  | 0
Pt1000
b. | CO-T-100mm - Cijevni osjetnik temperature | kom | 16 |  | 0
-30..130°C, 100mm, Pt1000
c. | C-100mm - Zaštitna čahura, l=100 | kom | 8 |  | 0
d. | C-100mm - Zaštitna čahura-inox, l=100 | kom | 8 |  | 0
e. | CO-T-150mm - Cijevni osjetnik temperature | kom | 2 |  | 0
30..130°C, 150mm, Pt1000
f. | C-150mm - Zaštitna čahura, l=150 | kom | 2 |  | 0
g. | OTT-A - Osjetnik tlaka za tekućine 0...10 bar | kom | 3 |  | 0
h. | PRIBOR - Montažni pribor za QBE… | kom | 3 |  | 0
i. | DP - Detektor poplave 24VAC | kom | 1 |  | 0
j. | SP - Senzor poplave | kom | 1 |  | 0
k. | MONT - Montaža i spajanje opreme u polju (ne uključuje ugradnju cijevnih elemenata) | kom | 23 |  | 0
l. | MONT - Spajanje elektromotornih pogona | kom | 17 |  | 0
1.5.2. | DDC Oprema
a. | NT - Transformator 230/24 VAC,100VA | kom | 1 |  | 0
b. | Display - 10.1” IP-baziran na kapacitivnom zaslonu u boji osjetljivom na dodir | kom | 1 |  | 0
c. | PS - Modul napajanja 100-240 VAC | kom | 1 |  | 0
d. | REG - DDC regulator sa WEB serverom. Regulator podržava do 20 IO modula, te 96 modbus uređaja | kom | 1 |  | 0
e. | 8UI-MODUL - I/O modul sa 8 univerzalnih ulaza. | kom | 3 |  | 0
f. | 6UO-MODUL - I/O modul sa 6 univerzalnih izlaza. | kom | 2 |  | 0
g. | 16DI-MODUL -I/O modul sa 16 digitalnih ulaza | kom | 3 |  | 0
h. | 8DO-MODUL - I/O modul sa 8 digitalnih relejnih izlaza | kom | 3 |  | 0
i. | SWITCH-5 PORT - Unmanaged Industrial Ethernet Switch | kom | 1 |  | 0
1.5.3. | Elektrokomandni ormar sa svim priborom potrebnim za montažu
a. | RO/TRS - Elektrokomandni ormar automatike EMP/DDC za upravljanje i signalizaciju stanja instalacije KGVH. Ormar se isporučuje kompleteno ožičen i ispitan s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja. Boja ormara RAL7035, uvodnice odozgo, IP54. Unutarnja ugradnja. Dimenzije ormara 800x2000x400mm. | kom | 1 |  | 0
b. | MONT - Ugradnje i spajanje el.komandnog ormara | kom | 1 |  | 0
1.5.4. | Elektroinstalacije
a. | Energetski kabel FG160R 3x1,5mm2 | m1 | 320 |  | 0
b. | Signalni kabel LiYCY 8x0,75mm2 | m1 | 140 |  | 0
c. | Signalni kabel LIYCY 4x0,75mm2 | m1 | 320 |  | 0
d. | Signalni kabel LIYCY 2x0,75mm2 | m1 | 380 |  | 0
e. | Signalni kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8mm2 | m1 | 60 |  | 0
f. | UTP Cat 6 Dobava i polaganje kabela tipa FTP cat 6. Kabeli se većim dijelom polažu u kabel trase i manjim dijelom u cijevi | m1 | 80 |  | 0
g. | PK 200; Hladnocinčana perforirana kanalica PK200 sa svim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim priborom do pune funkcionalnosti. | m1 | 20 |  | 0
h. | PNT16; Instalacijska industrijska fleksibilna cijev sa svim spojnim,pričvrsnim i ovjesnim priborom do pune funkcionalnosti | m1 | 80 |  | 0
i. | KAUF16; Instalacijska bezhalogena cijev sa svim spojnim,pričvrsnim i ovjesnim priborom do pune funkcionalnosti | m1 | 60 |  | 0
j. | NOVOTUMB; Podzemna cijev Novotumb 65/52mm-dobava, postavljanje i uvlačenje kabela | m1 | 50 |  | 0
k. | Dobava i ugradnja potrošnog materijala vezanog za razvod elektroinstalacija. U cijenu uračunati sav rad, materijali, brtveni, stezni i pricvrsni pribor, prirubnice i protuprirubnice, pnt cijevi, fleksibilna crijeva te fazonski komadi-komplet. | kpl | 1 |  | 0
l. | Izrada elektroinstalacija prema projektnoj dokumentaciji i navedenoj kabel listi, spajanje opreme u polju i elektromotornih pogona, montaža i spajanje elektrokomandnih ormara, obilježavanje opreme i kabela samoljepljivim trakama i oznakama s plastičnim vezicama-komplet | kpl | 1 |  | 0
1.5.5. | Inženjering
a. | Usluga inženjeringa kako slijedi: | kom | 1 |  | 0
USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU
1. Provjera ugrađene opreme u polju
- provjera ugradnje prema montažnim uputstvima
- provjera mjesta montaže i oznake prema tehnološkim shemama
- provjera orijentacije ventila
- postavljanje lokalnih zadanih vrijednosti
- provjera funkcionalnosti i ispravnosti rada
2. Unos eventualnih izmjena u tehnološke sheme sukladno izvedenom stanju
3. Dostava tehničke dokumentacije za isporučenu robu
4. Funkcionalno usklađivanje opreme u polju i EMP ormara
5. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s tehnologijom izvedene instalacije i obuka za korištenje ugrađene opreme
USLUGE NA NIVOU DDC OPREME
1. Provjera ugrađene opreme u EMP/DDC ormare
2. Izrada aplikacijskog softvera za osiguranje rada svih sustava obuhvaćenih projektnim rješenjem obzirom na regulaciju i upravljanje prema tehničkom opisu
3. Unos eventulanih izmjena u projekt EMP/DDC ormara
4. Ispis aplikacijskog softwarea i dostava tehničke dokumentacije za isporučenu opremu DDC ormara
5. Ispitivanje signala i funkcije sustava uz obvezno prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova
6. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s tehnologijom izvedene instalacije i obuka za korištenje ugrađene DDC opreme u ormaru
USLUGE NA NIVOU CNUS-a
1. Izrada i parametrizacija baze podataka
- grafički prikaz podataka i sustava u realnom vremenu
- postavljanje vremenskih programa rada
- praćenje alarma
- uspostavljanje funkcije nadzora i upravljanja sustavima
- autorizacija korisnika, kreiranje različitih nivoa korisničkih prava
- uspostavljnje veze s tehnološkim sustavima trećeg isporučitelja u skladu sa fukcionalnom shemom TRS-a
2. Dostava tehničke dokumentacije
- izrada uputa za rad sa WEB CNUS-om
- izrada opisa rada sustava KVGH
3. Obuka predstavnika krajnjeg korisnika za samostalan rad s web CNUS-om
| UKUPNO: |  |  |  | 0
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1.6. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - VENTILOKONVEKTORI - KAT - FAZA 1
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±3%
1.6.1. | Dobava i montaža:
Parapetni ventilokonvektor za dvocijevni sustav grijanja i hlađenja, proizvod ima ukrasnu masku s usisom zraka s prednje strane. Uređaj je opremljen s trorednim (ili četverorednim) izmjenjivačem, tro-brzinskim ventilatorom, tavom za skupljanje kondenzata, izmjenjivim filterom, te kompletno ožičen sa svim ostalim potrebnim priključcima. Uz ventilokonvektor se isporučuju predmontirani tlačno neovisni ventil sa pogonom, dodatna okapnica za odvod kondenzata, integrirana upravljačka ploča i infracrveni daljinski upravljač.
Rashladni učinak odabran je prema temperaturi prostora 26 °C suhog termometra / 19°C vlažnog termometra i temperaturi hladne vode 8/14°C. Ogrjevni učinak je odabran prema temperaturi prostora 20 °C i temp. tople vode 50/40 °C.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
Tehničke karakteristike uređaja:
Radni medij: voda
a. | parapetni ventilokonvektor sa maskom
Totalni rashladni učinak : 0,775 / 1,088/ 1,359kW
Učinak grijanja: 1,075 / 1,550 / 1,996 kW
Nivo zvučnog tlaka: 21 / 31 / 38 dB(A)
Protok zraka : 145 / 220 / 295 m3/h
Električna snaga: 32 W
| Dimenzije kućišta DxŠxV: 770x225x530 mm | kom | 3 |  | 0
b. | parapetni ventilokonvektor sa maskom
Totalni rashladni učinak : 1,289 / 1,471 / 1,981kW
Učinak grijanja: 1,762 / 2,027 / 2,803 kW
Nivo zvučnog tlaka: 27 / 31 / 40 dB(A)
Protok zraka : 235 / 270 / 385 m3/h
Električna snaga: 41 W
| Dimenzije kućišta DxŠxV: 985x225x530 mm | kom | 10 |  | 0
c. | parapetni ventilokonvektor sa maskom
Totalni rashladni učinak : 1,433 / 1,776 / 2,387kW
Učinak grijanja: 1,969 / 2,476 / 3,442 Kw
Nivo zvučnog tlaka: 24 / 30 / 38 dB(A)
Protok zraka : 265 / 335 / 485 m3/h
Električna snaga: 44 W
| Dimenzije kućišta DxŠxV: 985x225x530 mm | kom | 9 |  | 0
d. | parapetni ventilokonvektor sa maskom
Totalni rashladni učinak : 1,703 / 2,487 / 2,695kW
Učinak grijanja: 2,309 / 3,461 / 3,778 kW
Nivo zvučnog tlaka: 22 / 32 / 34 dB(A)
Protok zraka : 315 / 495 / 545 m3/h
Električna snaga: 61 W
| Dimenzije kućišta DxŠxV: 1200x225x530 mm | kom | 11 |  | 0
1.6.2. | Dobava i ugradnja zapornog ventila za ugradnju prije spoja uređaja na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Ugradnja kod ventilokonvektora.
a. | DN20 | kom | 66 |  | 0
1.6.3. | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi L=0,35 m za spoj ventilokonvektora na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Ugradnja kod ventilokonvektora.
| DN20 | kom | 66 |  | 0
1.6.4. | Dobava i ugradnja automatskih ozračnih lončića sa zapornim venitlom za ugradnju na instalaciju grijanja, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 10
1.6.5. | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi za grijanje/hlađenje i odvod kondenzata u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
a. | DN15 | m | 230 |  | 0
b. | DN20 | m | 310 |  | 0
c. | DN25 | m | 120 |  | 0
d. | DN32 | m | 120 |  | 0
e. | DN40 | m | 60 |  | 0
1.6.6. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda grijanja/hlađenja, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) klase Bs3d0, zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,035 - debljina s=6-19 mm
a. | DN15/8,5 mm | m | 230 |  | 0
b. | DN20/8,5 mm | m | 310 |  | 0
c. | DN25/9 mm | m | 120 |  | 0
d. | DN32/13,5 mm | m | 120 |  | 0
e. | DN40/ 16,5 mm | m | 60 |  | 0
1.6.7. | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi za hlađenje i grijanje, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija:
a. | Č.DN 50 | m | 75 |  | 0
b. | Č.DN 65 | m | 32 |  | 0
1.6.8. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033 - debljina s=6-19 mmza cijev:
a. | Č.DN 50/17 mm | m | 75 |  | 0
b. | Č.DN 65/17,5 mm | m | 32 |  | 0
1.6.9. | Dobava i ugradnja:
Plastičnih cijevi koje se lijepe za odvod kondenzata sa ventilokonvektora, zajedno sa fitinzima i potrebnim spojnim i montažnim materijelom, ovjesom. Cijevi izolirati sa 9 mm izolacije klase Bs3d0 sa parnom branom.
| DN 25 | m | 158 |  | 0
| DN 32 | m | 163 |  | 0
| DN 40 | m | 85 |  | 0
1.6.10. | Dobava i ugradnja:
| zidnih sifona za ugradnju prije spoja uređaja na instalacije odvodnje, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 2 |  | 0
1.6.11. | Protupožarno brtvljenje čeličnih cijevi pri prolasku kroz požarne sektore. U ovu stavku uključiti i izradu proboja za prolaz cijevi kao i naknadnu sanaciju proboja i dovođenje poda, zida ili stropa u prvobitno stanje. Brtvljenje izvedeno u klasi otpornosti EI90. U cijevnu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. Protupožarna brtvljenja prodora cijevnih instalacija u klasi EI90 HRN EN 1355-3.
a. | DN20 | kom | 60 |  | 0
b. | DN25 | kom | 1 |  | 0
c. | DN32 | kom | 2 |  | 0
d. | DN65 | kom | 2 |  | 0
1.6.12. | Požarna obujmica za plastične cijevi pri prolasku kroz požarne sektore i izrada proboja za cijevi. Brtvljenje izvedeno u klasi otpornosti EI90. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. Protupožarna brtvljenja prodora cijevnih instalacija u klasi EI90 HRN EN 1355-3. U ovu stavku uključiti i izradu proboja za prolaz cijevi kao i naknadnu sanaciju proboja i dovođenje poda, zida ili stropa u prvobitno stanje
a. | DN25 | kom | 31 |  | 0
b. | DN40 | kom | 1 |  | 0
1.6.13. | Dobava i montaža plastične kanalice za vođenje vidljivo vođenih cijevi, sa svim potrebnim priborom za montažu.
a. | 100x40 | m | 2 |  | 0
b. | 100x60 | m | 10 |  | 0
1.6.14. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1 |  | 0
1.6.15. | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1.7. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - VENTILOKONVEKTORI I RADIJATORI - PRIZEMLJE - FAZA 2 + RADIJATORI 1 KAT
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±3%
1.7.1. | Dobava i montaža:
Visokozidni ventilokonvektor za dvocijevni sustav grijanja i hlađenja s dvorednim izmjenjivačem topline hlađenja ili grijanja i standardnom maskom. Uređaj je opremljen izoliranom okapnicom za skupljanje kondenzata, odzračnikom, tangencijalnim ventilatorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom i kompletnim unutarnjim ožičenjem. Uz uređaj se isporučuje predmontirani tlačno neovisni ventil sa pogonom Ventilokonvektor dolazi u kompletu s infracrvenim daljinskim upravljačem.
Rashladni učinak odabran je prema temperaturi prostora 26 °C suhog termometra / 19°C vlažnog termometra i temperaturi hladne vode 8/14°C.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
Tehničke karakteristike uređaja:
Radni medij: voda
a. | zidni ventilokonvektor
Totalni rashladni učinak : 0,938 / 1,139 / 1,421 kW
Učinak grijanja: 1,498 / 1,863 / 2,398 kW
Nivo zvučnog tlaka: 26 / 32 / 39 dB(A)
Protok zraka : 205 / 270 / 375 m3/h
Električna snaga: 18 W
| Dimenzije kućišta DxŠxV: 880x212x322 mm | kom | 1 |  | 0
b. | zidni ventilokonvektor
Totalni rashladni učinak : 1,081 / 1,395 / 1,658 kW
Učinak grijanja: 1,755 / 2,350 / 2,873 kW
Nivo zvučnog tlaka: 30 / 38 / 44 dB(A)
Protok zraka : 250 / 365 / 480 m3/h
Električna snaga: 24 W
| Dimenzije kućišta DxŠxV: 880x212x322 mm | kom | 1 |  | 0
c. | zidni ventilokonvektor
Totalni rashladni učinak : 1,446 / 1,768 / 2,311 kW
Učinak grijanja: 2,125 / 2,659 / 3,595 kW
Nivo zvučnog tlaka: 26 / 31 / 42 dB(A)
Protok zraka : 280 / 375 / 545 m3/h
Električna snaga: 29 W
| Dimenzije kućišta DxŠxV: 1185x212x322 mm | kom | 1 |  | 0
d. | zidni ventilokonvektor
Totalni rashladni učinak : 1,997 / 2,49 / 2,918 kW
Učinak grijanja: 3,049 / 3,916 / 4,725 kW
Nivo zvučnog tlaka: 34 / 42 / 48 dB(A)
Protok zraka : 440 / 610 / 790 m3/h
Električna snaga: 48 W
| Dimenzije kućišta DxŠxV: 1185x212x322 mm | kom | 2 |  | 0
1.7.2. | Dobava i montaža:
Parapetni ventilokonvektor za dvocijevni sustav grijanja i hlađenja, proizvod ima ukrasnu masku s usisom zraka s prednje strane. Uređaj je opremljen s trorednim (ili četverorednim) izmjenjivačem, tro-brzinskim ventilatorom, tavom za skupljanje kondenzata, izmjenjivim filterom, te kompletno ožičen sa svim ostalim potrebnim priključcima. Uz ventilokonvektor se isporučuju predmontirani tlačno neovisni ventil sa pogonom, dodatna okapnica za odvod kondenzata, integrirana upravljačka ploča i infracrveni daljinski upravljač.
Rashladni učinak odabran je prema temperaturi prostora 26 °C suhog termometra / 19°C vlažnog termometra i temperaturi hladne vode 8/14°C. Ogrjevni učinak je odabran prema temperaturi prostora 20 °C i temp. tople vode 50/40 °C.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
Tehničke karakteristike uređaja:
Radni medij: voda
a. | parapetni ventilokonvektor sa maskom
Totalni rashladni učinak : 0,775 / 1,088/ 1,359kW
Učinak grijanja: 1,075 / 1,550 / 1,996 kW
Nivo zvučnog tlaka: 21 / 31 / 38 dB(A)
Protok zraka : 145 / 220 / 295 m3/h
Električna snaga: 32 W
| Dimenzije kućišta DxŠxV: 770x225x530 mm | kom | 7 |  | 0
b. | parapetni ventilokonvektor sa maskom
Totalni rashladni učinak : 1,289 / 1,471 / 1,981kW
Učinak grijanja: 1,762 / 2,027 / 2,803 kW
Nivo zvučnog tlaka: 27 / 31 / 40 dB(A)
Protok zraka : 235 / 270 / 385 m3/h
Električna snaga: 41 W
| Dimenzije kućišta DxŠxV: 985x225x530 mm | kom | 5 |  | 0
c. | parapetni ventilokonvektor sa maskom
Totalni rashladni učinak : 1,433 / 1,776 / 2,387kW
Učinak grijanja: 1,969 / 2,476 / 3,442 Kw
Nivo zvučnog tlaka: 24 / 30 / 38 dB(A)
Protok zraka : 265 / 335 / 485 m3/h
Električna snaga: 44 W
| Dimenzije kućišta DxŠxV: 985x225x530 mm | kom | 11 |  | 0
d. | parapetni ventilokonvektor sa maskom
Totalni rashladni učinak : 1,703 / 2,487 / 2,695kW
Učinak grijanja: 2,309 / 3,461 / 3,778 kW
Nivo zvučnog tlaka: 22 / 32 / 34 dB(A)
Protok zraka : 315 / 495 / 545 m3/h
Električna snaga: 61 W
| Dimenzije kućišta DxŠxV: 1200x225x530 mm | kom | 8 |  | 0
1.7.3. | Puštanje u pogon ventilokonvektora i regulacije od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku. | kpl | 1 |  | 0
1.7.4. | Dobava i ugradnja zapornog ventila za ugradnju prije spoja uređaja na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Ugradnja kod ventilokonvektora.
a. | DN20 | kom | 72 |  | 0
1.7.5. | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi L=0,35 m za spoj ventilokonvektora na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Ugradnja kod ventilokonvektora.
| DN20 | kom | 72 |  | 0
1.7.6. | Radijatori na 1 katu Dobava i montaža pločastih radijatora kompaktne izvedbe s bočnim priključkom bez integriranog termostatskog ventila, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| 22/600/400 | kom | 1 |  | 0
| 22/600/600 | kom | 2 |  | 0
| 22/900/400 | kom | 3 |  | 0
| 22/900/1200 | kom | 1 |  | 0
| 33/600/1000 | kom | 1 |  | 0
| 33/600/1500 | kom | 1 |  | 0
| 33/900/1000 | kom | 1 |  | 0
| 33/900/1200 | kom | 2 |  | 0
| 33/900/1800 | kom | 1 |  | 0
1.7.7. | Radijatori na 1 katu Dobava i ugradnja tlačno neovisnog termostatskog radijatorskog ventila s predregulacijskom skalom za podešavanje protoka od: 35 - 420l/h, za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore, kutna ili ravna izvedba. U kompletu sa prilagodbom priključnog cjevovoda (redukcija). Područje postavnih vrijednosti 8-26°C. Ugrađena zaštita od smrzavanja. Zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 13 |  | 0
1.7.8. | Radijatori na 1 katu Dobava i ugradnja radijatorskih zapornih ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 13 |  | 0
1.7.9. | Radijatori na 1 katu Dobava i ugradnja radijatorskih ispusnih slavina, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 13 |  | 0
1.7.10. | Radijatori na 1 katu Dobava i ugradnja radijatorskih odzračnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 13 |  | 0
1.7.11. | Radijatori na 1 katu Dobava i ugradnja termostatske glave s plinskim punjenjem za javne prostore (dodatno oklopljena), za regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 13 |  | 0
1.7.12. | Dobava i montaža pločastih radijatora kompaktne izvedbe s bočnim priključkom bez integriranog termostatskog ventila, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| 22/600/800 | kom | 2 |  | 0
| 22/600/1500 | kom | 1 |  | 0
| 22/900/400 | kom | 3 |  | 0
| 33/900/1200 | kom | 1 |  | 0
| 33/900/1400 | kom | 1 |  | 0
| 33/900/1500 | kom | 2 |  | 0
1.7.13. | Dobava i ugradnja tlačno neovisnog termostatskog radijatorskog ventila s predregulacijskom skalom za podešavanje protoka od: 35 - 420l/h, za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore, kutna ili ravna izvedba. U kompletu sa prilagodbom priključnog cjevovoda (redukcija). Područje postavnih vrijednosti 8-26°C. Ugrađena zaštita od smrzavanja. Zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 10 |  | 0
1.7.14. | Dobava i ugradnja radijatorskih zapornih ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 10 |  | 0
1.7.15. | Dobava i ugradnja radijatorskih ispusnih slavina, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 10 |  | 0
1.7.16. | Dobava i ugradnja radijatorskih odzračnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 10 |  | 0
1.7.17. | Dobava i ugradnja termostatske glave s plinskim punjenjem za javne prostore (dodatno oklopljena), za regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 10 |  | 0
1.7.18. | Dobava i ugradnja automatskih ozračnih lončića sa zapornim venitlom za ugradnju na instalaciju grijanja, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 10 |  | 0
1.7.19. | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi za grijanje/hlađenje i odvod kondenzata u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
a. | DN15 | m | 160 |  | 0
b. | DN20 | m | 650 |  | 0
c. | DN25 | m | 175 |  | 0
d. | DN32 | m | 300 |  | 0
e. | DN40 | m | 121 |  | 0
1.7.20. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda grijanja/hlađenja, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer) klase Bs3d0, zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,035 - debljina s=6-19 mm
a. | DN15/8,5 mm | m | 160 |  | 0
b. | DN20/8,5 mm | m | 650 |  | 0
c. | DN25/9 mm | m | 175 |  | 0
d. | DN32/13,5 mm | m | 300 |  | 0
e. | DN40/ 16,5 mm | m | 121 |  | 0
1.7.21. | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi za hlađenje i grijanje, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija:
a. | Č.DN 50 | m | 121 |  | 0
1.7.22. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ≥ 10000 - vodljivost λ ≤ 0,033 - debljina s=6-19 mmza cijev:
a. | Č.DN 50/17 mm | m | 121 |  | 0
1.7.23. | Dobava i ugradnja:
Plastičnih cijevi koje se lijepe za odvod kondenzata sa ventilokonvektora, zajedno sa fitinzima i potrebnim spojnim i montažnim materijelom, ovjesom. Cijevi izolirati sa 9 mm izolacije klase Bs3d0 sa parnom branom.
| DN 25 | m | 153 |  | 0
| DN 32 | m | 120 |  | 0
| DN 40 | m | 36 |  | 0
1.7.24. | Dobava i ugradnja:
| zidnih sifona za ugradnju prije spoja uređaja na instalacije odvodnje, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 3 |  | 0
1.7.25. | Protupožarno brtvljenje čeličnih cijevi pri prolasku kroz požarne sektore. U ovu stavku uključiti i izradu proboja za prolaz cijevi kao i naknadnu sanaciju proboja i dovođenje poda, zida ili stropa u prvobitno stanje. Brtvljenje izvedeno u klasi otpornosti EI90. U cijevnu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. Protupožarna brtvljenja prodora cijevnih instalacija u klasi EI90 HRN EN 1355-3.
a. | DN20 | kom | 44 |  | 0
b. | DN25 | kom | 4 |  | 0
c. | DN32 | kom | 4 |  | 0
d. | DN40 | kom | 4 |  | 0
e. | DN50 | kom | 2 |  | 0
1.7.26. | Požarna obujmica za plastične cijevi pri prolasku kroz požarne sektore i izrada proboja za cijevi. Brtvljenje izvedeno u klasi otpornosti EI90. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. Protupožarna brtvljenja prodora cijevnih instalacija u klasi EI90 HRN EN 1355-3. U ovu stavku uključiti i izradu proboja za prolaz cijevi kao i naknadnu sanaciju proboja i dovođenje poda, zida ili stropa u prvobitno stanje
a. | DN25 | kom | 22 |  | 0
b. | DN32 | kom | 2 |  | 0
1.7.27. | Dobava i montaža plastične kanalice za vođenje vidljivo vođenih cijevi, sa svim potrebnim priborom za montažu.
a. | 100x40 | m | 45 |  | 0
b. | 100x60 | m | 37 |  | 0
1.7.28. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1 |  | 0
1.7.29. | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja. | kpl | 1 |  | 0
1.7.30. | Naknadno programiranje postoječeg CNUS sustava koji je postavljen u fazi 1 i uključivanje dodatne dizalice topline i dodatnog kruga grijanja za potrebe konvektorskog grijanja prizemlja. U stavku uključiti i potrebna električna i kabelska spajanje nove dizalice topline i postoječeg sustava upravljanja. | kpl | 1 |  | 0
1.7.31. | Balansiranje, podeševanje i puštanje u pogon sustava hlađenja od strane ovlašetnog proizvođača opreme. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## ELEKTRO
Građevina: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI UGRADNJOM SUSTAVA OIE – DIZALICE TOPLINE NA POSTOJEĆU ZGRADU
Investitor/Naručitelj: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić, OIB: 40774389207
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Elektroenergetske instalacije - Faza I
1. | Dobava, ugradnja i spajanje dodanih elemenata u postojeću razdjelnicu GR i sav sitni potrošni materijal, uključujući:
1 kom glavna sklopka AS160, R125A, OI
1 kom tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, (1a+1b), 6 A, 230 V, d 30 mm, crveno
2 kom automatski instalacijski osigurač C80A/3-p, isklopna moć 25kA
1 kom automatski instalacijski osigurač C25A/3-p, isklopna moć 10kA
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava, ugradnja i spajanje dodanih elemenata u postojeću razdjelnicu RP i sav sitni potrošni materijal, uključujući:
7 kom automatski instalacijski osigurač C10A/1-p, isklopna moć 10kA
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i polaganje instalacijskih kanala, PVC cijevi i DWP cijevi (u zid, lijevani beton, po zidu, u podu, u stropu, po spuštenom stropu ), PK regala, PVC kanalica, DWP cijevi u iskopani rov u zemlji, uključujući razvodne kutije i potrebni sitni potrošni materijal i pribor
| regal PK200 s poklopcem i montažnim priborom | m | 50 |  | 0
| instalacijska PVC cijev fi 40 mm | m | 30 |  | 0
| instalacijska PVC cijev CS fi 16 mm | m | 500 |  | 0
0
4. | Dobava, polaganje, spajanje i pogonsko priključenje kabela i instalacijskih vodova po PK regalima, po PVC kanalicama, PNT cijevima i PVC cijevima, te u DWP cijevi uključujući potrebni sitni potrošni materijal i pribor
| PP00-Y 5x25 mm2 | m | 90 |  | 0
| PP00-Y 5x16 mm2 | m | 50 |  | 0
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 550 |  | 0
| P/F 6 mm2 | m | 100 |  | 0
5. | Spajanje i pogonsko priključenje potrošača (ventilatora, ventilokonvektora, opreme za upravljanje strojarskom opremom , dizalice topline i drugo) | kpl | 1 |  | 0
6. | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, provjera jakosti osvjetljenja pojedinih prostorija, pribavljanje dokaza o kvaliteti ugrađenog materijala i kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad, ispitivanje instalacije od neovisne tvrtke o izvođaču radova s izdavanjem ispitnih protokola i primopredaja investitoru | kpl | 1 |  | 0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Elektroenergetske instalacije - Faza II
3. | Dobava i polaganje instalacijskih kanala, PVC cijevi i DWP cijevi (u zid, lijevani beton, po zidu, u podu, u stropu, po spuštenom stropu ), PK regala, PVC kanalica, DWP cijevi u iskopani rov u zemlji, uključujući razvodne kutije i potrebni sitni potrošni materijal i pribor
| instalacijska PVC cijev CS fi 16 mm | m | 600 |  | 0
4. | Dobava, polaganje, spajanje i pogonsko priključenje kabela i instalacijskih vodova po PK regalima, po PVC kanalicama, PNT cijevima i PVC cijevima, te u DWP cijevi uključujući potrebni sitni potrošni materijal i pribor
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 650 |  | 0
5. | Spajanje i pogonsko priključenje potrošača (ventilatora, ventilokonvektora, opreme za upravljanje strojarskom opremom , dizalice topline i drugo) | kpl | 1 |  | 0
6. | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, provjera jakosti osvjetljenja pojedinih prostorija, pribavljanje dokaza o kvaliteti ugrađenog materijala i kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad, ispitivanje instalacije od neovisne tvrtke o izvođaču radova s izdavanjem ispitnih protokola i primopredaja investitoru | kpl | 1 |  | 0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| Elektroenergetske instalacije - Faza I | kom | 1 | 0 | 0
| Elektroenergetske instalacije - Faza II | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO FAZA I +2 bez pdv-a: |  |  |  | 0

## G.O. RADOVI
Građevina: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI UGRADNJOM SUSTAVA OIE – DIZALICE TOPLINE NA POSTOJEĆU ZGRADU
Investitor/Naručitelj: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić, OIB: 40774389207
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI NUŽNI ZA IZVEDBU STROJARSKIH INSTALACIJA UGRADNJE DIZALICE TOPLINE
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
A. | ZEMLJANI RADOVI
A1. | Iskopavanje zemlje i postava gotovih betonskih cijevi ø600 mm, te standardnog betonskog revizijskog okna dimenzija 100x100x100 cm sa standardnim poklopcem, a radi podzemnog provlačenja instalacija od vanjske jedinice do tehničke prostorije. Stavka uključuje iskope zemlje, dobavu gotovih betonskih cijevi, postavu istih u iskopani rov te zatrpavanje betonskih cijevi sa šljunkom. Stavka uključuje i nabijanje šljunka. Odvoz viška zemlje na deponiju na udaljenosti do 10 km.
| Obračun zemljanih radova po m3. | m3 | 15.5 |  | 0
| Gotove betonske cijevi ø600 mm | kom | 11 |  | 0
| Betonsko REVIZIJSKO okno 100 x100 | kom | 1 |  | 0
| Zatrpavanje šljunkom. | m3 | 10 |  | 0
A2. | Uklanjanje postojećeg opločenja radi izvedbe zemljanih radova i nakon izvedbe radova postavljanje novih betonskih opločnika uz sve predradnje. | m2 | 45 |  | 0
Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  | 0
B. | GIPSKARTONSKI RADOVI
B1. | Demontiranje postojećeg spuštenog gipskartonskog stropa rezanjem u potrebnoj širini radi izvedbe strojarskih instalacija. Rezanje potrebno izvršiti pažljivo kako se ne bi oštetila potkonstrukcija spuštenog stropa. Stavka uključuje odvoz otpadnog materijala na deponiju.
| Obračun po m2. - prizemlje FAZA 1 | m2 | 320 |  | 0
| Obračun po m2. - kat FAZA 2 | m2 | 140 |  | 0
B2. | Krpanje spuštenog stropa s novim gipskartonskim pločama. Stavka uključuje gletanje spojeva.
| Obračun po m2. - prizemlje FAZA 1 | m2 | 320 |  | 0
| Obračun po m2. - kat FAZA 2 | m2 | 140 |  | 0
Ukupno gipskartonski radovi FAZA 1: |  |  |  |  | 0
Ukupno gipskartonski radovi FAZA 2: |  |  |  |  | 0
C. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
C1. | Bojanje gipskartonskih površina stropa poludisperzivnim bojama (u istom tonu kao i postojeća stropna površina) s obaveznim prethodnom impregniranjem svih površina odgovarajućom tekućinom za impregnaciju.
Cijena uključuje i obavezno prethodno gletanje svih površina i sve potrebne predradnje. Izvedba prema uputstvu proizvođača boje i pravilima struke.
| Obračun po m2. - prizemlje FAZA 1 | m2 | 905 |  | 0
| Obračun po m2. - kat FAZA 2 | m2 | 825 |  | 0
Ukupno soboslikarski radovi FAZA 1: |  |  |  |  | 0
Ukupno soboslikarski radovi FAZA 2: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA G.O. RADOVI
A. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
B. | GIPSKARTONSKI RADOVI FAZA 1 |  |  |  | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI FAZA 2 |  |  |  | 0
C. | SOBOSLIKARSKI RADOVI FAZA 1 |  |  |  | 0
| SOBOSLIKARSKI RADOVI FAZA 2 |  |  |  | 0
| UKUPNO FAZA 1 + ZEMLJANI RADOVI (bez PDV-a): |  |  |  | 0
PDV 25%:
UKUPNO FAZA 1 + ZEMLJANI RADOVI (sa PDV-om):
| UKUPNO FAZA 2(bez PDV-a): |  |  |  | 0
PDV 25%:
UKUPNO FAZA 2 (sa PDV-om):
| SVEUKUPNO FAZA 1+2(bez PDV-a): |  |  |  | 0
PDV 25%:
SVEUKUPNO FAZA 1+2 (sa PDV-om):