## Opći uvjeti
0. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
NAPOMENE:
Za sve radove obuvaćene ovim troškovnikom, izvođač se treba pridržavati važećih Zakona i pripadajućih propisa.
Cjelinu projekta čine nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik sa općim uvjetima. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti sa investitorom, nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
Za sve eventualne primjedbe/nejsnoće u pogledu troškovnika, obratiti se investitoru prije davanja ponude.
Izvođač je dužan ugraditi svu opremu koja je navedena u GLAVNOM PROJEKTU iako ona nije navedena u troškovniku.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpunu funkcionalnost.
U cijenu ukalkulirati sve potrebne transporte do ugradnje na objektu.
U cijenu ukalkulirati sva pomoćna sredstva potrebna za rad (skele, podizne platforme, dizalice …).
Prije izrade elektro ormara i naručivanja opreme potrebno je proučiti glavni projekt.
Sve elektro ormare izraditi isključivo prema izvedbenim shemama.
Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele većih presjeka).
Tekstove natpisnih pločica/oznaka elektro ormara treba uskladiti sa nazivima iz GLAVNOG PROJEKTA.
Natpisne pločice/oznake elektro ormara izvesti na plastičnoj graviranoj pločici ili printanoj bijeloj samoljepivoj traci.
Sve kabele označiti na oba kraja.
Prije početka izvođenja obvezno izvršiti usklađenje s ostalim izvođačima radova.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
Tehničke ili vizuelne nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, upute za korištenje kao i mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
Jamstveni rok počinje teći s danom kada investitor ili njegov punomoćnik izvrše primopredaju objekta bez nedostataka.
Pretpostavka za primopredaju je predočenje potvrde o uspješno obavljenom tehničkom pregledu (uporabna dozvola) ili pregledu od ovlaštene institucije.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Ukoliko neke od stavki ne nudi to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
Ukoliko za neke od stavki, u kojima je naveden tip, predlaže alternativu mora dokazati da je alternativa jednako vrijedna.
Cijene iz ponude ugovaratelja radova su fiksne tijekom cijelog vremena gradnje.
OSTALI RADOVI
Izvođač je prije sastavljanja ponude obvezan detaljno proučiti svu ponudbenu dokumentaciju, te opće uvjete, opise i količine radova u troškovniku. U zasebnoj stavci svake od grupa radova potrebno je nuditi i tekstualno obrazložiti dodatne radove / materijale koji nisu predviđeni stavkama troškovnika predmetne grupe radova, a odnosi se na: - dodatne troškove nastale kao posljedica specifičnosti nuđenih materijala, proizvoda i radova od strane izvođača - ustanovljene razlike u količinama. Dodatni radovi neće se prihvatiti kao valjani ukoliko nisu navedeni sa obrazloženjem Izvođača, a kao sastavni dio ponude.

## STEM-Gospić
01. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
r.br. |  | opis | j.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U jedinične cijene opreme obavezno uključiti sve nabavne i transporte troškove do lokacije investitora. Sav osnovni i pomoćni materijal,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno, mora biti uključeno.
Elektro oprema i razvodni ormar +RO:
1 | 1.1 | Dobava, montaža i spajanje plastičnog podžbuknog razvodnog ormara, četveroredni (36M) s prozirnim vratašcima | kom | 1 | 0 | 0
| 1.2 | Diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip AC | kom | 1 | 0 | 0
| 1.3 | Diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 63A, osjetljivosti 30mA, tip AC | kom | 2 | 0 | 0
| 1.4 | Minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 6A, B krivulje | kom | 4 | 0 | 0
| 1.5 | Minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, B krivulje | kom | 30 | 0 | 0
| 1.6 | N/PE sabirnica 1,5-16mm²¦63A¦1m¦142 priključne stezaljke | m | 1 | 0 | 0
| 1.7 | Sitni potrošni materijal | kpl | 1 | 0 | 0
Elektro oprema i razvodni ormar +RO1:
2 | 2.1 | Dobava, montaža i spajanje plastičnog podžbuknog razvodnog ormara, četveroredni (36M) s prozirnim vratašcima | kom | 1 | 0 | 0
| 2.2 | Diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip AC | kom | 1 | 0 | 0
| 2.3 | Diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 63A, osjetljivosti 30mA, tip AC | kom | 2 | 0 | 0
| 2.4 | Minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 6A, B krivulje | kom | 5 | 0 | 0
| 2.5 | Minijaturni automatski prekidač, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, B krivulje | kom | 30 | 0 | 0
| 2.6 | N/PE sabirnica 1,5-16mm²¦63A¦1m¦142 priključne stezaljke | m | 1 | 0 | 0
| 2.7 | Sitni potrošni materijal | kpl | 1 | 0 | 0
Kabeli i kabelske cijevi:
3 | 3.1 | Dobava i polaganje kabelske cijevi fi 50mm-rebrasta (energetski kabel-napajanje ormara +RO, +RO1 i -MK3) | m | 100 | 0 | 0
| 3.2 | Dobava i polaganje narančaste samogasive instalacijske cijevi fi 25mm | m | 950 | 0 | 0
| 3.3 | Dobava i polaganje kabela tipa FG16OR16 5x16mm2 | m | 100 | 0 | 0
| 3.4 | Dobava i polaganje kabela tipa NYM-J 3x4mm2 | m | 15 | 0 | 0
| 3.5 | Dobava i polaganje kabela tipa NYM-J 3x2,5mm2 | m | 600 | 0 | 0
| 3.6 | Dobava i polaganje kabela tipa NYM-J 3x1,5mm2 | m | 350 | 0 | 0
| 3.7 | Dobava i polaganje kabela cat6 | m | 1200 | 0 | 0
Instalacijska oprema:
4 |  | Utičnice i jednofazni izvodi:
| 4.1 | Dupla utičnica 230V/16A | kom | 265 | 0 | 0
| 4.2 | Ugradbena dupla utičnica 230V/16A | kom | 10 | 0 | 0
| 4.3 | Jednofazni izvod za priključak el. platna iled trake | kom | 6 | 0 | 0
| 4.4 | jednofazni izvod za priključak trošila u stalnom spoju | kom | 15 | 0 | 0
Komunikacijska oprema:
| 4.5 | Modularna utičnica RJ45 za cat6 | kom | 90 | 0 | 0
| 4.6 | Ugradbena modularna utičnica RJ45 za cat6 | kom | 10 | 0 | 0
| 4.7 | HDMI utičnica za projektore | kom | 3 | 0 | 0
Prekidači:
| 4.8 | Serijski prekidač 230V/16A | kom | 28 | 0 | 0
| 4.9 | Izmjenični prekidač 230V/16A | kom | 18 | 0 | 0
| 4.10 | Križni prekidač 230V/16A | kom | 1 | 0 | 0
Komunikacijski ormar +KOM:
5 | 5.1 | Dobava i montaža komunikacijskog ormara 600x770x495mm | kom | 1 | 0 | 0
| 5.2 | Prespojni panel 24-portni, 19", 1U, za Cat.7 module, uključivo stražnja polica za prihvat i učvršćenje kabela s češljom za uvod kabela i setom za uzemljenje | kom | 1 | 0 | 0
| 5.3 | Industrijski internet prekidač, 24 x 10/100Base-TX, RJ45, 2 x FE/GE (100/1000mb) SFP utori (SFP's prodaje se odvojeno), IP40 metalno kućište, Redundantni 12-48 VDC / 24 VAC ulazni napon, priključak za alarm, USB priključak za konfiguraciju, -40 to +70 deg C, UL certificirano | kom | 1 | 0 | 0
| 5.4 | Oklopljeni modul za ugradnju u modularni prespojni panel | kom | 24 | 0 | 0
| 5.5 | Kabelske vodilice 19", 1 U | kpl | 3 | 0 | 0
| 5.6 | 19" napojna letva s prekidačem i 8x schuko utičnicama 1U | kpl | 1 | 0 | 0
| 5.7 | Konverter medija 1xRJ45 10/100 - 1xFO SC 100 SM 20km | kom | 1 | 0 | 0
| 5.8 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih U/FTP veza i izrada dokumentacije projekta izvedenog stanja sustava strukturnog kabliranja | kpl | 1 | 0 | 0
Komunikacijski ormar +KOM1:
6 | 6.1 | Dobava i montaža komunikacijskog ormara 600x770x495mm | kom | 1 | 0 | 0
| 6.2 | Prespojni panel 24-portni, 19", 1U, za Cat.7 module, uključivo stražnja polica za prihvat i učvršćenje kabela s češljom za uvod kabela i setom za uzemljenje | kom | 1 | 0 | 0
| 6.3 | Industrijski internet prekidač, 24 x 10/100Base-TX, RJ45, 2 x FE/GE (100/1000mb) SFP utori (SFP's prodaje se odvojeno), IP40 metalno kućište, Redundantni 12-48 VDC / 24 VAC ulazni napon, priključak za alarm, USB priključak za konfiguraciju, -40 to +70 deg C, UL certificirano | kom | 1 | 0 | 0
| 6.4 | Oklopljeni modul za ugradnju u modularni prespojni panel | kom | 24 | 0 | 0
| 6.5 | Kabelske vodilice 19", 1 U | kom | 3 | 0 | 0
| 6.6 | 19" napojna letva s prekidačem i 8x schuko utičnicama 1U | kom | 1 | 0 | 0
| 6.7 | Konverter medija 1xRJ45 10/100 - 1xFO SC 100 SM 20km | kom | 1 | 0 | 0
| 6.8 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih U/FTP veza i izrada dokumentacije projekta izvedenog stanja sustava strukturnog kabliranja | kom | 1 | 0 | 0
Rasvjeta:
7 | 7.1 | Dobava, montaža i spajanje modularne, stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog s prizmatičnom difuznom PMMA optikom za indeks blještanja niži od 19, srednje širokog snopa svjetla. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1125 - 1135 mm, W 42 - 52 mm, H 60 - 70 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3600 lm Ukupna snaga (P - max): 27.8 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 129 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 18.5 IP zaštita (min): 40 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Oznaka rasvjetnog tijela:"S1" | kom | 8 | 0 | 0
| 7.2 | Dobava, montaža i spajanje modularne, stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog s prizmatičnom difuznom PMMA optikom za indeks blještanja niži od 19, srednje širokog snopa svjetla. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1125 - 1135 mm, W 42 - 52 mm, H 60 - 70 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2460 lm Ukupna snaga (P - max): 18.6 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 132 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 17.2 IP zaštita (min): 40 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Oznaka rasvjetnog tijela:"S2" | kom | 15 | 0 | 0
| 7.3 | Dobava, montaža i spajanje modularne, stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog s difuznom prizmatičnom PMMA optikom (DPR). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L1 877 - 887 mm, L2 877 - 887 mm, W 65 - 75 mm, H 83 - 93 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2821 lm Ukupna snaga (P - max): 28.1 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 100 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 24 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Oznaka rasvjetnog tijela:"S3" | kom | 33 | 0 | 0
| 7.4 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog tračnog modula za montažu reflektora T5, izrađenog od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog. Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije (od - do): L 1117 - 1127 mm, W 65 - 75 mm, H 83 - 93 mm IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Oznaka rasvjetnog tijela:"T4" | kom | 12 | 0 | 0
| 7.5 | Dobava, montaža i spajanje tračnog reflektora izrađenog od aluminija, elektrostatski plastificiranog s visokoučinkovitom optikom s jednolikom distribucijom, širokog snopa svjetla, izrađenom od metaliziranog polikarbonata sa završnim slojem laka. Izvor: LED COB moduli velike snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 128 - 138 mm, H 135 - 145 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2267 lm Ukupna snaga (P - max): 19.3 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 117 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 14.1 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Oznaka rasvjetnog tijela:"T5" | kom | 24 | 0 | 0
| 7.6 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktno-indirektne svjetiljke, izrađene od polikarbonata s opalnim polikarbonatnim difuzorom (OP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 280 - 290 mm, H 98 - 108 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2050 lm Ukupna snaga (P - max): 14 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 146 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 21.8 IP zaštita (min): 43 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Oznaka rasvjetnog tijela:"S6" | kom | 6 | 0 | 0
| 7.7 | Dobava, montaža i spajanje modularne, stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog s difuznom prizmatičnom PMMA optikom (DPR). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1117 - 1127 mm, W 65 - 75 mm, H 83 - 93 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1881 lm Ukupna snaga (P - max): 19.1 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 98 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 21.7 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Oznaka rasvjetnog tijela:"S7" | kom | 10 | 0 | 0
| 7.8 | Dobava, montaža i spajanje modularne, stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog s difuznom prizmatičnom PMMA optikom (DPR). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 2144 - 2154 mm, W 65 - 75 mm, H 83 - 93 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3604 lm Ukupna snaga (P - max): 36.1 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 100 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 21.7 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Oznaka rasvjetnog tijela:"S8" | kom | 4 | 0 | 0
| 7.9 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED trake u aluminijskom profilu, sa difuznim mliječnim pokrovom, oznake L1, ukupne duljine 30m, detalji prema tlocrtu. Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 5 godina. Oznaka:"L1" | kom | 30 | 0 | 0
| 7.10 | Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. Oznaka:"P1" | kom | 12 | 0 | 0
| 7.11 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete s univerzalnom optikom, IP zaštite 41, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu otvorenih prostora, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 460 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 6W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. Oznaka:"P2" | kom | 8 | 0 | 0
ZAVRŠNA MJERENJA I ISPITIVANJA
| 8.1 | Provjera el. instalacije vizualnim pregledom: -odabir opreme u skladu sa zahtjevima pravilnika i normi -odabir opreme u skladu sa zahtjevima i propisima sigurnosti -odabir opreme u skladu s vanjskim utjecajima -vidljiva oštećenja na opremi i vodičima te kvaliteta montaže -zaštita od električnog udara u pravilnome radu (direktni dodir) -zaštita od požara i širenje požara -odabir presjeka vodiča s obzirom na opterećenje -odabir i postavljanje zaštitnih i kontrolnih naprava -odabir i postavljanje rastavnih i sklopnih naprava u pogledu rastavnog razmaka -polaganje i spajanje vodiča i zaštita od korozije -ispravno označavanje faznih, neutralnih i zaštitnih vodiča -označavanje strujnih krugova, osigurača, prekidača i stezaljki -opremljenost s natpisima, pločama, upozorenjima, shemama i uputama -lagan pristup za održavanje, razmaci, provjera funkcionalnosti | kpl | 1 | 0 | 0
| 8.2 | Provjera el. instalacije mjerenjem: -neprekinutost zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala -otpor izolacije instaliranih strujnih krugova -automatski isklop napajanja -otpor uzemljivača -otpor petlje -provjera polariteta -provjera redoslijeda faza -provjera pada napona na vodičima | kpl | 1 | 0 | 0
| 8.3 | Izrada projekta izvedenog stanja ormara | kpl | 1 | 0 | 0
UKUPNO | [5 empty] | 0

## Rekapitulacija_Elektro
REKAPITULACIJA
1 | Rekonstrukcija |  | 0
| PDV | 25% | 0
| UKUPNO |  | 0
Projektant:
Mario Božić, mag.ing.el.